## 表-6(1)(2)ため池概要
表-6(1) ため池概要表 | [6 empty] | （ため池-1/29）
作成年月日：（西暦） 年 月 日
た め 池 名
ため池データベース番号
《 た め 池 の 概 要 》 | 内容記述欄 （表中に記入 または 選択して○印をつける）
所 在 地 （都道府県・市郡（町村）・地先）
管 理 者
敷 地 所 有 者
貯 水 区 分 （該当する区分に○印をつける） | 流水 ／ 天水 |  | 配 置 形 態 （該当する区分に○印をつける） |  |  | 単独 ／ 重ね池
目 的 （複数選択可） （該当する区分に○印をつける） | F:洪水調節･農地防災、N:不特定用水、河川維持用水、A:かんがい用水、W:上水道用水、 I:工業用水、P:発電、S:消流雪用水、R:レクリエーション
受 益 面 積 |  |  |  | ha
《 堤 体 諸 元 》 | 形 式
| 堤頂幅（B） |  |  | m
| 堤 高（H) |  |  | m
| 堤頂長（L) |  |  | m
| 設計洪水位 （HWL） |  |  | m
| 常時満水位（FWL） から堤体天端の高さ（H3）※ |  |  | m
| 洪水吐の側壁高さ （H4:側壁がある場合のみ）※ |  |  | m
| 常時満水位 （FWL） |  |  | m
上流法面勾配
下流法面勾配
| 貯水深（H1） |  |  | m
| 最高水深（H2） |  |  | m
| 越流水深（h1） |  |  | m
| 余裕高（h2） |  |  | m
《 た め 池 諸 元 》 | 総貯水容量 |  |  | 千m3 | 有効貯水容量 |  | 千m3
| 直接集水面積 |  |  | km2 | 間接集水面積 | [有／無]→(有)の場合 | km2
| 満水面積 |  |  | ｈａ
表-6(2) ため池概要表 | [6 empty] | （ため池-2/29）
《 洪 水 吐 諸 元 》 | 形 式 | 水路流入式 ／ 越流堰式 ／ 側水路式
| 洪水吐位置 | 地山 ／ 堤体上 |  |  | 設計洪水量 |  | m3／s
《 取 水 施 設 （ 斜 樋 ） 諸 元 》 | 形 式 |  |  |  | ゲート形式
| バルブ径 |  |  | mm | 取水孔径 |  | mm
| 斜樋管径 |  |  | mm | 取水孔箇所数 |  | 箇所
スピンドル数
《 取 水 施 設 （ 底 樋 ） 諸 元 》 | 管 径 |  |  |  | ゲート形式
パイプライン直結の場合 の構造概要
《 緊 急 放 流 孔 諸 元 》 ※取水施設（斜樋取水孔等） 活用の場合は記入不要 | 放流孔径 |  |  | mm | 常時満水位から 孔中心までの 水深 |  | m
《 事 業 の 経 緯 》 | 事業着工年度 | (西暦) |  | 年 | 工事着手年度 | (西暦) (基礎掘削着手年度) | 年
| 貯水開始年度 | (西暦) |  | 年～ | 完了年度 | (西暦) | 年
《 ため池の管理・運用状況 》 | ため池管理の状況 （該当するものに○印をつける）
1.管理者常駐(管理棟) ／ 2.定期的に巡回(頻度 ) ／ 3.不定期に巡回(１年に 回程度) ／ 4.その他
ため池管理水位 （期別に決まっている場合、下欄に記入）
| 月 日 |  | 貯水位 |  | 備 考 （「洪水期」「非洪水期」等の区分を記入)
| ～ |  | EL | m
| ～ |  | EL | m
堆砂の状況
管理を要する 安全施設
《 被 害 想 定 》 | 戸 数 |  |  | 戸 | 人員 |  | 人
| 冠水面積 |  |  | m2
《 特 記 事 項 》

## 表-7(1)(2)総括表
表-7（1） 調査結果の総括表 |  |  |  |  | ※選択肢の欄は、該当する方を■で塗る。 |  | (ため池-3/29)
管理団体名称 |  | 調査期間 |  | (西暦) 年 月 日～ 月 日 |  |  | (前回2次調査実施日) 年 月 日
都道府県名称 |  | ため池名 |  |  |  | 調査時の貯水位 | m
調査担当機関 | [5 empty] | 調査実施者
※ため池全般の管理状況
ため池の被災歴及び補修・改修歴の有無 |  | 被災歴(□あり ・□なし） |  | 被災後の対応
改修・補修歴（□あり・□なし）
|  | 最終の補修・改修年度： |  |  |  | 補修・改修箇所：
ため池の供用開始年及び経過年数 |  | 供用開始：(西暦) 年 |  |  | 供用後経過年数 年（＝今回調査－供用開始年）
点検・調査の頻度 |  | 定期的な点検・調査（□実施・□実施無し） |  |  |  | 頻度（○年に１回）：
ため池に関する受益者または近隣住民からの意見の有無 |  | 意見等（□あり・□なし）
※意見の内容：
※１次調査における変状確認
１次調査の実施日 |  | (西暦) 年 月 日
変状が確認された箇所 |  | □堤体 ／ □洪水吐 ／ □観測施設 ／ □貯水池周辺法面・斜面 ／ □基礎処理部
／ □取水施設 ／ □放流施設 ／ □その他（ ）
（具体的な状況；記載可能な場合）
※２次調査 重要点検項目に関する判定（１） |  | 判定結果 （該当ﾗﾝｸに点数を記入） 10点以上で対策を検討 |  |  |  | 特記事項注1）
|  | ランク D | ランク C | ランク B | ランク A
個表-１：「堤体の変形」に関する調査（上流面） | [5 empty] | 漏水と関係する変形（□あり ・□なし）
個表-１：「堤体の変形」に関する調査（下流面） | [5 empty] | 漏水と関係する変形（□あり ・□なし）
個表-１：「堤体の変形」に関する調査（堤頂部） | [5 empty] | 漏水と関係する変形（□あり ・□なし）
個表-２：「堤体の漏水」に関する調査（堤体下流面）
個表-２：「堤体の漏水」に関する調査（地山境界部）
個表-２：「堤体の漏水」に関する調査（構造物境界部）
※漏水と関係する変形がある場合は、点数に加えてランクAに○を記入
個表-３：「観測値・観測施設（浸透量・浸潤線）」に関する調査 | [5 empty] | 計器の作動状況に問題（□あり ・□なし）
個表-４：「観測値・観測施設（変形）」に関する調査 | [5 empty] | 計器の作動状況に問題（□あり ・□なし）
個表-５：「基礎地盤・基礎処理工」に関する調査
個表-６：「貯水池内・堤体周辺の法面・斜面」に関する調査
表-7（2） 調査結果の総括表 | [6 empty] | (ため池-4/29)
＜参考＞判定ランクごとの対応
ランクD： | 全体に変状はなく、安全である。通常の管理を継続することで問題ない。 |  |  | ランクC： | 全体的には劣化程度は小さく、当面は通常の管理を継続することで問題ない。ただし、個別項目で3点以上の箇所があった場合には、当該箇所を対象に詳細な調査を実施し、必要な対策を検討する。
ランクB： | 部分的に劣化がみられる状態である。変状の確認された箇所については、次回点検時に前回の記録（又は状況）との対比を行い、劣化の進行程度を確認する。ただし、個別項目で3点以上の箇所があった場合には詳細な調査を実施し、必要な対策を検討する。 |  |  | ランクA： | 全体的に劣化が進行している状態であり、必要な対策を検討する。 なお、個別項目で5点以上の箇所があった場合には、対策の要否も含め優先的に早急に詳細な調査を実施し、必要な対策を検討する。
※２次調査 重要点検項目に関する判定（２） |  | 判 定 結 果 （該当ﾗﾝｸに○を記入） |  |  |  | 特記事項注2）
|  | S-5 | S-4 | S-3 | S-2
個表-７：洪水吐(コンクリート)の施設状態評価表 | [5 empty] | 漏水と関係する変状（□あり ・□なし）
個表-８：放流施設の施設状態評価表 | [5 empty] | 漏水と関係する変状（□あり ・□なし）
個表-９：機能診断調査結果に基づく施設状態評価（取水施設(斜樋)） | [5 empty] | 漏水と関係する変状（□あり ・□なし）
個表-10：機能診断調査結果に基づく施設状態評価（取水施設(底樋(ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ))） | [5 empty] | 漏水と関係する変状（□あり ・□なし）
個表-11：機能診断調査結果に基づく施設状態評価（取水施設(底樋(トンネル))） | [5 empty] | 漏水と関係する変状（□あり ・□なし）
個表-12：施設機械（ゲート等）詳細診断調査・健全度評価表 | [5 empty] | 漏水と関係する変状（□あり ・□なし）
※抜け上がり等、漏水と関係する変状がある場合は、点数に加えてS-2に○を記入
＜参考＞判定ランクごとの対応 |  | S-5 ： 変状なし、 S-4 ： 変状兆候、 S-3 ： 変状あり、 S-2 ： 顕著な変状あり
詳細調査の必要な項目について記載 （記載欄が不足する場合は枠を拡大する）
次回点検時の留意点について記載
※日常点検（１次調査）への申し送り事項 ：継続監視が必要な工種等
[5 empty] | 施設管理者への指示日： |  | 平成 年 月 日
氏名
注1）「特記事項」欄の『漏水と関係する変形』とは、堤体の孕み出しや陥没に漏水が加わった状態をいう。 注2）「特記事項」欄の『漏水と関係する変状』とは、構造物周辺の地盤沈下による抜け上がり等の漏水を伴う変状をいう。

## 個1堤変1
個表-１ | 「堤体の変形」に関する調査 |  | 調査 実施日 |  |  | 調査 実施者名 |  | (ため池-5/29)
注１：判定は堤体の上流面、下流面、堤頂部ごとに行う。 ただし、皿池の場合はブロック割を行い、 ブロックごとに評価を行う。
注２：該当する場合は○、 該当しない場合は―で消す
【現地調査での確認内容】 ①堤体盛土の変形、損傷 |  |  | 上流面 | 下流面 | 堤頂部 | 自由記入欄 (具体的状況等） | 変状の原因、判定指標の考え方 | 設定根拠（観察箇所毎の点数評価 等） | 点数評価 について
| 1)「陥没」または「はらみ出し」がある 又は、堤体断面が当初に比して 5%以上の面積率で変形※している |  | 10 | 10 | 10 |  | ・表面保護材の陥没が、堤体深部の破損・欠損に起因して 目視確認される場合がある。 ・堤体斜面のはらみ出しが、過去の液状化等に起因して 目視確認される場合がある。 ・特に堤体に設置された取水施設（斜樋・底樋）の周辺は、 入念に点検する必要がある。 ・波浪による上流斜面保護工の破損、斜面侵食や、雨水、漏水等 による下流斜面の侵食等により堤体が弱体化しているもの、又は 堤頂幅不足、斜面や急勾配で安全性を欠くものは改修が必要となる。 | ・表面の陥没およびはらみ出しは、堤体の滑りに対する安全 性の低下要因となる可能性が高いため、10点（早急に詳細 な調査を実施し、対策の検討が必要な評価）とする。 ・土地改良事業設計指針「ため池整備」において改修対象と して示している通り、堤体断面が当初に比して5%以上の面 積率で変形している場合は、10点（早急に詳細な調査を実 施し、対策の検討が必要な評価）とする。 | ・中央欄のポイントは、施工ブロック毎（上流面/下流面）にそれぞれ評価（点数を加算）する。
| 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載） ・計測（堤体断面の面積率）
| 2）盛土表層部がずり落ちている箇所がある |  | 5 | 5 | 5 |  | ・日常の目視点検とともに、表面変位計測による経時的 な変化を把握する。 | ・堤体表面の変形は、上記1）2）と同時に確認され、特に内部 材料が損傷している場合には堤体の安全性の低下要因と なるため、5点（詳細な調査を実施し、対策の検討が必要な 評価）とする。
| 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載） ・計測（クラックの方向、 段差の有無及び大きさ）
| 3)堤体内部の盛土材が露出している |  | 3 | 3 | 3 |  | ・堤体の材料が露出した状態にある場合、降雨、貯水、 波浪浸食等によって、材料の強度が低下したり、水理 的な破壊に対する安全性が低下する可能性がある。 | ・堤体内部ゾーンの露出・欠損は堤体の滑りに対する安全 性の低下要因となる可能性が高いため、3点とする。
| 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載）
| 4)連続したクラックがある |  | 5 | 5 | 5 |  | ・堤体深部のクラックは、通常の目視点検では発見しに くい場合が多いため、材料の露出と併せて確認する。 ・特に堤体に設置された取水施設（斜樋・底樋）の周辺 は、入念に点検する必要がある。 | ・堤体内部ゾーンのクラックは、材料の露出・欠損と相まっ て、堤体の滑りに対する安全性の低下要因となる可能性 が高いため、5点（詳細な調査を実施し、対策の検討が必 要な評価）とする。
| 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載） ・計測（クラックの方向、 段差の有無及び大きさ）
| 5)堤体下流面で、承水路等のコンクリート 製品のズレ、損壊がある |  | - | 1 | - |  | ・これらの変状の原因には、下流面の表層すべりが原 因である場合と、他の外力（雪、地震、その他）による 場合がある。 | ・堤体下流面の不安定化に対する間接的な事象として確認 できる場合があるが、堤体の安定性に影響を及ぼす可能 性は小さいため、1点とする。
| 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載）
| 6)法先ドレーン（腰止め）の変形、損傷がある |  | - | 1 | - |  | ・この変状は、法先ドレーン等の機能不全等の要因で 発生する可能性がある。 | ・堤体下流面の不安定化に対する間接的な事象として確認 できる場合があるが、堤体の安定性に影響を及ぼす可能 性は小さいため、1点とする。
| 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載）
| 7)堤頂部(天端舗装または地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ）に 連続した線状または半月状の亀裂がある |  | - | - | 3 |  | ・これらの変状の原因には、堤体の不等沈下や他の外 力（雪、地震、その他）による場合がある。 | ・堤体天端亀裂からの雨水の浸入により、堤体内部の細粒 分流出に伴う浸透経路が発達し、堤体の安定性に影響を 与える可能性があるため、3点とする。
| 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載）
| 8)堤頂部に沈下がある |  | - | - | 5 |  | ・堤頂部の沈下が、堤体深部の破損・欠損に起因して 目視確認される場合がある。 ・特に堤体に設置された取水施設（斜樋・底樋）の周辺 は、入念に点検する必要がある。 | ・堤頂部の沈下は、堤体断面の面積率等に対する安全性 の低下要因となる可能性が高いため、5点（詳細な調査 を実施し、対策の検討が必要な評価）とする。
| 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載） ・計測（天端高、沈下深さ、大きさ）
※堤体が波浪浸食や沈下によって断面欠損等が生じている場合で、既存の堤体断面図により算出した断面積に対し、現況測量から作成した堤体断面図より算出した断面積の変形割合をいう。
(ため池-6/29)
【現地調査での確認内容】 ②表面保護材の劣化、変形 |  |  | 上流面 | 下流面 | 堤頂部 | 自由記入欄 (具体的状況等） | 変状の原因、判定指標の考え方 | 設定根拠（観察箇所毎の点数評価 等） | 点数評価 について
| 1)表面保護工（張石工・張ブロック工・捨石工 等）にはがれ、欠けおち、ズレ、変形がある |  | 1 | - | - |  | ・この変状は、波浪浸食、材料の風化、堤体内部の損傷・ 流亡、地震等に起因して発生する可能性がある。 ・表面保護材のみの変状か、堤体盛土の劣化・変形に起因 する変状かを見極め、後者の場合は上記①堤体盛土の 変形、損傷の項目にも加点する必要がある。 | ・直ちに堤体の安定性に影響を及ぼす可能性は小さい ため、各々箇所で1点とする。 | ・中央欄のポイントは、施工ブロック毎（上流面/下流面）にそれぞれ評価（点数を加算）する。 ・②表面保護工の劣化・変形において、下流面も表面保護されていて該当する場合は、上流面と同じ配転で加点する。
| 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載）
| 2)表面保護工（張石工・張ブロック工・捨石工 等）の間詰材が抜け落ちている |  | 1 | - | - |  | ・この変状は、波浪浸食、材料の風化、堤体内部の損傷 ・流亡、地震等に起因して発生する可能性がある。 ・表面保護材のみの変状か、堤体盛土の劣化・変形に起因 する変状かを見極め、後者の場合は上記①堤体盛土の 変形、損傷の項目にも加点する必要がある。 | ・直ちに堤体の安定性に影響を及ぼす可能性は小さい ため、各々箇所で1点とする。
| 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載）
| 3)表面保護工（保護コンクリート・法枠工等） のはがれ、段差、変形がある |  | 1 | - | - |  | ・この変状は、波浪浸食、材料の風化、堤体内部の損傷・ 流亡、地震等に起因して発生する可能性がある。 ・表面保護材のみの変状か、堤体盛土の劣化・変形に起因 する変状かを見極め、後者の場合は上記①堤体盛土の 変形、損傷の項目にも加点する必要がある。 | ・直ちに堤体の安定性に影響を及ぼす可能性は小さい ため、各々箇所で1点とする。
| 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載）
| 4)表面保護材（岩石材料）が細粒化もしくは 風化している |  | 1 | - | - |  | ・この変状は、波浪浸食、材料の風化、堤体内部の損傷・ 流亡、地震等に起因して発生する可能性がある。 | ・直ちに堤体の安定性に影響を及ぼす可能性は小さい ため、各々箇所で1点とする。
| 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載）
| 5)表面保護工(コンクリート）の目地材が 損傷している |  | 1 | - | - |  | ・この変状は、表面保護材の劣化と波浪浸食等の要因 で発生する可能性がある。 | ・直ちに堤体の安定性に影響を及ぼす可能性は小さい ため、各々箇所で1点とする。
| 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載）
|  |  | 合計 | 合計 | 合計
|  |  | 点 | 点 | 点
合計点数より、次のようにランク区分を判定する。
ランク区分 | 全体点数 | 判 定 | 上流面 ランク 判定 | 下流面 ランク 判定 | 堤頂部 ランク 判定
ランクD | ０点 | 安全であり、通常の管理で問題ない
ランクC | １～４点 | 劣化程度は小さく、当面は通常の 管理で問題ない
ランクB | ５～９点 | 部分的に劣化がみられ、日常点検 での注意が必要
ランクA | 10点以上 | 必要な対策を検討
（※1）判定ランクに関わらず、変状の確認された項目・箇所の 状況の記録は必ず残しておく。
（※2）ランクＢ，Cについては３点以上，ランクＡについては ５点以上の項目があった場合は、その項目について 優先的に詳細な調査を実施し、必要な対策を検討
総括表に
転記する
下流面
上流面
P.10
堤頂部

## 個1堤変2
【現地状況の記録】 |  |  |  |  | (ため池-7/29)
|  | ＜変状の発生箇所＞ | ①変状の確認された箇所を記入し、できるだけ写真を撮影する。
②計測した場合は、計測結果も記録しておく。
③記載例（青字）のように、該当箇所を特定できるように記録する。
(ため池-8/29)
【特記事項記載欄】 |  |  | ＊上記変状以外でも、異常と思われる状況があれば記録しておく。
・
【変状部写真】
P-
撮影箇所
■変状の状況（写真の説明） |  |  |  | *撮影日：
*撮影者：
（例）35.000m
（例）法肩より斜長6.000m
（例）測点No.10+0.000
（例）変状箇所（クラック、幅3mm、長さ0.5m）
堤頂部
※変状発生位置は、
ダム平面図もしくは下の模式図に記入する
※底樋・斜樋・洪水吐の位置を図中に記入する
Note on D41: 複数枚の場合、以下の枠をコピーして使用ください

## 個2堤漏1
個表-２ |  | 「堤体の漏水」に関する調査 |  | 調査 実施日 |  |  | 調査 実施者名 |  |  | (ため池-9/29)
注１：皿池の場合はブロック割を行い、 ブロックごとに評価を行う。
注２：該当する場合は○、 該当しない場合は―で消す
【現地調査での確認内容】 ①浸潤化 |  |  |  | 堤体 下流面 | 地山 境界部 | 構造物 境界部 | 自由記入欄 (具体的状況等） | 変状の原因、判定指標の考え方 | 設定根拠（観察箇所毎の点数評価 等） | 点数評価 について
| 植生の状況 | 1)他の部分より植生が濃い部分がある |  | 1 | 1 | 1 |  | ・堤体の湿潤化の指標として日常点検で確認しやすい 変状である。浸潤の原因として、堤体築堤材料が 難透水性で浸潤線が高いことや左右地山地下水の 影響等が考えられる。このような変状は、堤体の 安定上直ちに問題となる可能性は小さいが、日常点検 では継続的に観察することが望ましい。 | ・植生の変化のみであれば直ちに堤体の安定性に影響を 及ぼす可能性は小さいため、各々箇所で1点とする。 | 皿池における中央欄のポイントは、施工ブロック毎にそれぞれ評価（点数を加算）する。
|  | 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載）
|  | 2)法面保護工(張石、捨石等）がコケなどで 変色している |  | 1 | 1 | 1 |  | ・法面保護で築堤材が覆われている場合、法面保護工 の状況から堤体の浸潤化の有無を間接的に確認する ことが必要となる。このような箇所については、日常点検 で継続観察することが望ましい。 | ・直ちに堤体の安定性に影響を及ぼす可能性は小さいため、 各々箇所で1点とする。
|  | 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載）
|  | 3)好湿性の植物(コケ,フキ,シダ)が繁茂 している |  | 1 | 1 | 1 |  | ・堤体の湿潤化の指標として日常点検で確認しやすい 変状である。浸潤の原因として、堤体築堤材料が 難透水性で浸潤線が高いことや左右地山地下水の 影響等が考えられる。このような変状は、堤体の 安定上直ちに問題となる可能性は小さいが、日常点検 では継続的に観察することが望ましい。 | ・直ちに堤体の安定性に影響を及ぼす可能性は小さいため、 各々箇所で1点とする。
|  | 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載）
|  | 4)堤体上に(樹木など)根の深い植物が 生えている |  | 10 | 10 | 10 |  | ・堤体上の樹木などが台風により倒された場合、堤体に 食い込んだ根により堤体が大きく損傷する可能性が ある。損傷部分を原因として堤体のすべり破壊や 浸透破壊に至る可能性がある。また、樹木の立ち枯れ、 あるいは、根を残しての除去は、根が腐り雨水が 侵入しやすく、老朽化の進行を促進する。 | ・堤体の安定性に影響を及ぼす危険があるため、速やかに 伐採、抜根し堤体土の性状に近い土で締固め、埋め戻す。
|  | 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載） 速やかに伐採、抜根し 堤体土の性状に近い土で 締固め、埋め戻す
| 湿潤化の状況 | 5)(晴天時)堤体下流面の中腹～法尻部で 湿潤化している箇所がある |  | 2 | 2 | 2 |  | ・堤体の湿潤化の指標として日常点検で確認しやすい 変状である。乾湿が明らかに異なる場合、定常的に 水が供給されている可能性があるため、日常点検 では継続的に観察することが望ましい。 ・浸透経路、経時変化を把握するため、簡易な観測 施設（塩ビパイプの立ち上げ等）を設け、貯水位との 関連を継続的に観測することが望ましい。 | ・堤体を経路とする水の滲出は、設計よりも浸潤線が高い 場合が想定されるため、やや高めの点（2点）とする。
|  | 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載）
|  | 6)(晴天時)地山境界部で湿潤化している 箇所がある |  | - | 2 | - |  | ・堤体内を浸透した水が下流面の地山境界部で滲みだし ている場合、経時的に堤体の安全性に影響を及ぼす 可能性がある。浸透経路、経時変化を把握するため、 簡易な観測施設（塩ビパイプの立ち上げ等）を設け、 貯水位との関連を継続的に観測することが望ましい。 | ・堤体を経路とする水の滲出は、設計よりも浸潤線が高い 場合が想定されるため、やや高めの点（2点）とする。
|  | 調査内容 | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載）
(ため池-10/29)
①浸潤化 |  |  |  | 堤体 下流面 | 地山 境界部 | 構造物 境界部 | 自由記入欄 (具体的状況等） | 変状の原因、判定指標の考え方 | 設定根拠（観察箇所毎の点数評価 等） | 点数評価 について
| 湿潤化の状況 | 7)(晴天時)堤体下流側の地盤部で 水たまりや湿地化している箇所がある ※②に伴う水たまりや湿地は除外する |  | 2 | 2 | 2 |  | ・法先ドレーン（腰止め）の機能停止等により堤体内を 浸透した水、あるいは貯水池底から透水性の高い堤体 基礎地盤を浸透した水が堤体下流側の地盤部で滲み だしている場合、経時的に堤体の安全性に影響を及ぼ す可能性がある。浸透経路、経時変化を把握するため、 簡易な観測施設（塩ビパイプの立ち上げ等）を設け、 貯水位との関連を継続的に観測することが望ましい。 | ・堤体を経路とする水の滲出は、設計よりも浸潤線が高い 場合が想定される。また、透水性堤体基礎地盤を経路と する水の滲出は、簡易補修での解決が困難と想定される。 以上より、やや高めの点（2点）とする。 | 皿池における中央欄のポイントは、施工ブロック毎にそれぞれ評価（点数を加算）する。
|  | 調査内容 | ・目視（濁りの有無）、写真 ・発生箇所（平面図に記載） ・計測（経時的な観測・計測）
②湧水・漏水
|  | 1)湧水している箇所がある |  | 5 | 5 | 5 |  | ・堤体からの浸透水の湧き出しは、経時的にパイピング 等に至る可能性がある。特に底樋等の構造物との 境界部が顕著である。このような変状が確認された場合 には、詳細調査を実施し、浸透経路の特定と対策の 有無を検討する。 | ・経時的な進行により、堤体の安定上重大な影響が生じる 可能性があるため、5点（詳細な調査を実施し、対策の 検討が必要な評価）とする。
|  | 調査内容 | ・目視（濁りの有無）、写真 ・発生箇所（平面図に記載） ・計測（経時的な観測・計測）
|  | 2)満水位における堤体からの漏水量が、 堤長100m当たり60ℓ/minを超えている。 |  | 10 | 10 | 10 |  | ・堤体からの漏水は、経時的にパイピング等に至る 可能性がある。特に底樋等の構造物との境界部が 顕著である。このような変状が確認された場合には、 詳細調査を実施し、浸透経路の特定と対策の有無を 検討する。 | ・経時的な進行により、堤体の安定上重大な影響が生じる 可能性がある。満水位における堤体からの漏水量が、 土地改良事業設計指針「ため池整備」において改修対象と している堤長100m当たり60ℓ/minを超える場合は、10点 （早急に詳細な調査を実施し、対策の検討が必要な評価） とする。
|  | 調査内容 | ・目視（濁りの有無）、写真 ・発生箇所（平面図に記載） ・計測（経時的な観測・計測）
|  | 3)土粒子を伴う激しい水の噴出がみられる |  | 10 | 10 | 10 |  | ・堤体からの土粒子を伴う水の噴出はパイピング等に 至る可能性が高いため、早急に詳細調査を実施し、 浸透経路の特定と対策工を実施する。 | ・堤体の安定上非常に重大な影響があるため、10点（早急に 詳細な調査を実施し、必要な対策の検討を行う評価） とする。
|  | 調査内容 | ・目視（濁りの有無）、写真 ・発生箇所（平面図に記載） ・計測（経時的な観測・計測） ！緊急放流し、必要に応じて 避難勧告を行った上で、原因 を究明し、対策を実施する
|  | 4)(晴天時)小段、法尻の承水路に水が 流れている |  | 3 | 3 | 3 |  | ・下流面小段等に漏水が確認される場合、長期的には ダムの安全性に影響を及ぼす可能性もあるため、 経時的変化及び原因 （浸透経路・・・貯水池/降雨/地山地下水）を 調査することが望ましい。 | ・堤体内の浸潤線が高く、漏水の浸透が高い位置で 確認される状態であり、堤体の安定性の低下要因 となるため、3点とする。
|  | 調査内容 | ・目視（濁りの有無）、写真 ・発生箇所（平面図に記載） ・計測（経時的な観測・計測）
|  |  |  | 合計 | 合計 | 合計
|  |  |  | 点 | 点 | 点
合計点数より、次のようにランク区分を判定する。
ランク区分 |  | 全体点数 | 判 定 | 堤体 下流面 ランク 判定 | 地山 境界部 ランク 判定 | 構造物 境界部 ランク 判定
ランクD |  | ０点 | 安全であり、通常の管理で問題ない
ランクC |  | １～４点 | 劣化程度は小さく、当面は通常の 管理で問題ない。
ランクB |  | ５～９点 | 部分的に劣化がみられ、日常点検 での注意が必要
ランクA |  | １０点以上 | 必要な対策を検討
（※1）判定ランクに関わらず、変状の確認された項目・箇所の 状況の記録は必ず残しておく。
（※2）ランクＢ，Cについては３点以上，ランクＡについては ５点以上の項目があった場合は、その項目について 優先的に詳細な調査を実施し、必要な対策を検討
注）調査の実施に当たっては、調査項目が多岐に亘るため、調査期間を設けて計画的に調査することが望ましい。
総括表に
転記する
P.10
底樋
構造物境界部

## 個2堤漏2
【現地状況の記録】 |  |  |  |  | (ため池-11/29)
＜変状の発生箇所＞
①変状の確認された箇所を記入し、できるだけ写真を撮影する。
②計測可能な場合は、記録を残しておく。
(ため池-12/29)
【特記事項記載欄】 |  |  | ＊上記変状以外でも、異常と思われる状況があれば記録しておく。
・
【変状部写真】
P-1
撮影箇所
■変状の状況（写真の説明） |  |  |  | *撮影日：
| ・ |  |  | *撮影者：
※変状発生位置は、
ダム平面図もしくは下の模式図に記入する
※底樋・斜樋・洪水吐の位置を図中に記入する
Note on D41: 複数枚の場合、以下の枠をコピーして使用ください

## 個3観漏1
(ため池-13/29)
個表-３ |  | 「観測値・観測施設（浸透量・浸潤線）」に関する調査 |  | 調査実施日
調査実施者名
【！注意事項】
①記入内容は、(前回)２次調査から(今回)２次調査までの期間内の状況を対象とする。
（今回が初めての場合は、ため池完成後から現在までの状況を記載する）
②現地調査に先立ち、観測計器の設置・作動状況及び観測体制について確認し、下表に記入する。
＊浸透量観測施設の配置、計測状況（データの有無）
＊貯水池管理日報（貯水位、降雨量）、浸透量観測データ（浸透量経時変化図、貯水位相関図）
＊観測施設の設置環境（降雨の影響を受けていないか、排水溝等の閉塞・詰まりはないか）
【観測設備の設置・作動状況…現地調査前に記入する】
（該当欄を■に塗る）
浸透量観測施設 | ※浸透量観測施設の有無： □観測施設あり □観測施設なし
1)浸透量観測施設の種類 ： □a.三角堰（自動計測） □b.三角堰（手動計測） □c.その他（ ）
2) 浸透量観測施設の系統区分： □a.複数系統（ 系統） □b.１系統のみ
3) 観測施設の作動状況・信頼性 ：□a.全系統で信頼できるデータが得られている／□b.データは得られているが信頼性に疑問がある
□c.一部の系統が計測不能となっている（全 系統中 系統が不能） ／ □d.すべての系統が計測不能となっている）
b.を選択した場合…理由 （□ｱ.降雨による影響が大きすぎる／□ｲ.データの変動が大きすぎる／□ｳ.計器の故障が疑われる
□ｴ.目視の状況と合わない／□ｵ.その他（ ））
cまたはd.を選択した場合…理由 (□ｱ.観測施設自体が損傷した／□ｲ.計測ｹｰﾌﾞﾙや表示機器の故障によりﾃﾞｰﾀ回収ができない／□ｳ.その他（ ））
4) 観測結果の整理・保管状況：□a.電子データで保管されている／□b.紙に記入または出力したものを保管している／□c.データ記録は残していない/□d.その他( ）
aまたはbを選択した場合…整理状況 (□ｱ.数値ﾃﾞｰﾀとともにｸﾞﾗﾌを作成している ／□ｲ.数値ﾃﾞｰﾀのみ整理している／□ｳ.その他（ ）
浸潤線観測施設 | ※浸潤線観測施設の有無： □観測施設あり □観測施設なし
1)観測方法 ：□a.自記水位計による自動計測 ／□b.ポータブル水位計による手動計測 ／□c.その他（ ）
2)浸潤線観測孔の箇所数： 堤体( )箇所、基礎地盤( )箇所 ＝計( )箇所
3) 観測施設の作動状況・信頼性 ：□a.全孔で信頼できるデータが得られている／□b.データは得られているが信頼性に疑問がある
□c.一部の系統が計測不能となっている（全 系統中 系統が不能） ／ □d.すべての系統が計測不能となっている）
b.を選択した場合…理由 （□ｱ.データの変動が大きすぎる／□ｲ.計器の故障が疑われる／□ｳ.目視の状況（堤体下流の浸潤状態）と整合しない。
□ｴ.その他（ ））
cまたはd.を選択した場合…理由 (□ｱ.計器が損傷した／□ｲ.計測ｹｰﾌﾞﾙや表示機器の故障によりﾃﾞｰﾀ回収ができない／□ｳ.その他（ ））
4) 観測結果の整理・保管状況：□a.電子データで保管されている／□b.紙に記入または出力したものを保管している／□c.データ記録は残していない／
□d.その他( ））
aまたはbを選択した場合…整理状況 (□ｱ.数値ﾃﾞｰﾀとともにｸﾞﾗﾌを作成している ／□ｲ.数値ﾃﾞｰﾀのみ整理している／□ｳ.その他（ ）

## 個3観漏2
【現地調査での確認内容】 |  |  | 注：該当する場合は○、該当しない場合は―で消す |  |  | (ため池-14/29)
①浸透量計測値の状況 |  |  | 判定 | 自由記入欄 (具体的状況等） | 変状の原因、判定指標の考え方 | 設定根拠（観察箇所毎の点数評価 等）
| 1)貯水位との相関において、特定の水位で浸透量が増加している |  | 3 |  | ・一定水位での漏水の急増は、原因として堤体遮水材、左右岸地山の基礎処理部が損傷している可能性がある。詳細調査に先だってデータの整理と検証を実施することが望ましい。 | ・堤体又は基礎処理部に何らかの変状が発生している可能性があることから、部分的な詳細調査（データ検証→現地調査）が必要であるため、3点とする。
| 調査内容 | ・計測データ（貯水位と浸透量の相関図等）
| 2)経年的にみて浸透量が増加する傾向を示している |  | 5 |  | ・経年的な浸透量の増加は、原因として堤体遮水材、左右岸地山の基礎処理部の浸透経路が拡大している可能性がある。詳細調査に先だってデータの整理と検証を実施することが望ましい。 | ・堤体又は基礎処理部に何らかの変状が発生している可能性が高いことから、5点（詳細な調査を実施し、対策の検討が必要な評価）とする。
| 確認方法 | ・計測データ（浸透量の経時変化図）
| 3)過去の値と比較して異常な浸透量が継続して計測されている |  | 5 |  | ・過去に計測した値と比較して、異常に大量な浸透量を計測した場合、原因として堤体遮水材、左右岸地山の基礎処理部が損傷している可能性がある。詳細調査に先だってデータの整理と検証を実施することが望ましい。 | ・堤体又は基礎処理部に何らかの変状が発生している可能性が高いことから、5点（詳細な調査を実施し、対策の検討が必要な評価）とする。
| 調査内容 | ・計測データ（浸透量の経時変化図等,貯水位との 相関図、降雨データ） ・計器の信頼性
②浸透量観測ピット［水路］内の状況
| 1)浸透水に濁りが継続して生じている |  | 5 |  | ・定常的な浸透水の濁りは、堤体遮水材料の流亡が原因である可能性がある。詳細調査を実施して原因究明と対策の要否を判断する必要がある。 | ・堤体遮水材料の流亡の場合、遮水機能に影響が生じる可能性があるため、5点（詳細な調査を実施し、対策の検討が必要な評価）とする。
| 調査内容 | ・目視（または管理者に確認） ・計測データ（浸透量、貯水位、降雨量）
| 2)大雨の後に濁りがみられる |  | 2 |  | ・大雨後の一時的な浸透水の濁りは、地山の土粒子等の混入による可能性が高いため、直ちに詳細調査を実施する必要はないが、濁りが漸減していることを確認しておく必要がある。 | ・通常は一時的な現象であると考えられるが、経過観察が必要であるためやや高めの点数（2点）とする。
| 調査内容 | ・目視（または管理者に確認）
| 3)浸透量観測ピット内の水路に砂やシルト分が混入している |  | 3 |  | ・砂やシルト分の混入は、堤体遮水材料の流亡が原因である可能性がある。部分的な詳細調査を実施して原因究明と対策の要否を判断することが必要である。 ・また、変状の発生時期を的確に把握するため、定期的な清掃作業を行う。 | ・堤体遮水材料の流亡の場合、遮水機能に影響が生じる可能性があるが、地山の浸食水の混入も考えられる。部分的な詳細調査が必要であるため、3点とする。
| 調査内容 | ・目視（または管理者に確認）
| 4)浸透量観測ピット内の水路が土砂で埋没している |  | 5 |  | ・このような状況に至った場合、堤体遮水材料が流亡して何らかの損傷を受けている可能性がある。詳細調査を実施して原因究明と対策を判断する必要がある。 | ・堤体遮水材料の流亡の場合、遮水機能に影響が生じる可能性があるため、5点（詳細な調査を実施し、対策の検討が必要な評価）とする。
| 調査内容 | ・目視（または管理者に確認）
③浸潤線計測値の状況
| 1)浸潤線観測孔の計測値による浸潤線が管理基準値を超えている （※管理基準値が設定されている場合） |  | 3 |  | ・一定水位以上での浸潤線の上昇は、原因として堤体遮水材、左右岸地山の基礎処理部が損傷している可能性がある。詳細調査に先だってデータの整理と検証を実施することが望ましい。 | ・所定の安全率が確保できない場合は設計荷重(地震等）に対する安定性が低下する可能性があるため、3点とする。
| 調査内容 | ・計測データ
| 2)貯水位との相関において、特定の水位で浸潤線が上昇している |  | 3 |  | ・堤体内の浸潤線が設計値を上回る場合、堤体のすべりに対する安定性が所要安全率を下回る可能性がある。原因としては堤体築堤材料が難透水性であること、左右岸地山からの供給があること等が考えられる。計器の精度、下流法面の状況と併せ、詳細調査が必要となる可能性がある。 | ・堤体又は基礎処理部に何らかの変状が発生している可能性があるため、部分的な詳細調査（データ検証→現地調査）が必要であるため、3点とする。
| 調査内容 | ・計測データ（浸潤線と貯水位相関）
| 3)経年的にみて浸潤線が上昇傾向にある |  | 5 |  | ・経年的な堤体内水位の上昇は、原因として堤体遮水材、左右岸地山の基礎処理部の浸透経路が拡大している可能性がある。詳細調査に先だってデータの整理と検証を実施することが望ましい。 | ・堤体又は基礎処理部に何らかの変状が発生している可能性が高いことから、5点（詳細な調査を実施し、対策の検討が必要な評価）とする。
| 調査内容 | ・計測データ（浸潤線の経時変化）
| 4)過去の値と比較して、特異な浸潤線が継続して計測されている |  | 5 |  | ・過去に計測した値と比較して、特異な堤体内水位を計測した場合、原因として堤体遮水材料が損傷を受けている可能性がある。詳細調査に先立ってデータの整理と検証を実施することが望ましい。 | ・堤体又は基礎処理部に何らかの変状が発生してる可能性が高いことから、5点（詳細な調査を実施し、対策の検討が必要な評価）とする。
| 調査内容 | ・計測データ（浸潤線の経時変化）、計器の信頼性確認
| 5)計測値より想定される浸潤線と堤体下流法面の湿潤状況が 一致していない |  | 1 |  | ・このような状況は、他の変状とは異なり、計器の異常挙動、計器が宙水をとらえている場合、縦断的(ダム軸方向）に浸潤線が変化している場合等の要因が考えられる。したがって、計器の数値だけでなく、堤体の浸潤状況等を継続して観察し、現実の挙動を把握することが望ましい。 | ・この場合、他の点検内容も判断材料とすることが望ましいため、1点とする。
| 調査内容 | ・計測データ（浸潤線）の計測値、計器の信頼性確認
合計
点
合計点数より、次のようにランク区分を判定する。
ランク 区分 | 全体点数 | 判 定 | ランク 判定
ランクD | ０点 | 安全であり、通常の管理で問題ない
ランクC | １～４点 | 劣化程度は小さく、当面は通常の管理で問題ない。
ランクB | ５～９点 | 部分的に劣化がみられ、日常点検での注意が必要
ランクA | １０点以上 | 必要な対策を検討
（※1）判定ランクに関わらず、変状の確認された項目・箇所の状況の記録は必ず残しておく。
（※2）ランクＢ，Cについては３点以上，ランクＡについては５点以上の項目があった場合は、 その項目について優先的に詳細な調査を実施し、必要な対策を検討
注）調査の実施に当たっては、調査項目が多岐に亘るため、調査期間を設けて計画的に調査することが望ましい。
総括表に
転記する
P.10

## 個3観漏3
【現地状況の記録】 |  |  |  |  | (ため池-15/29)
①浸透量観測施設、浸潤線観測孔の配置図を添付する。
②変状の確認された箇所を記入し、できるだけ写真を撮影する。
③計測可能な場合は、記録を残しておく。
【特記事項記載欄】 |  |  | ＊上記変状以外でも、異常と思われる状況があれば記録しておく。
・
【変状部写真】
P-
撮影箇所
■変状の状況（写真の説明） |  |  |  | *撮影日：
| ・ |  |  | *撮影者：
Note on D13: 複数枚の場合、以下の枠をコピーして使用ください

## 個4観変
個表-４ |  | 「観測値・観測施設（変形）」に関する調査 |  | 調査 実施日 |  |  | (ため池-16/29)
【！注意事項】 |  |  |  | 調査 実施者名
①記入内容は、(前回)２次調査から(今回)２次調査までの期間内の状況を対象とする。
（今回が初めての場合は、ため池完成後から現在までの状況を記載する）
②現地調査に先立ち、観測計器の設置・作動状況及び観測体制について確認し、下表に記入する。
＊表面変位計測施設の配置、計測状況
＊貯水池管理日報（貯水位、降雨量）、表面変位計測データ（経時変化図、貯水位相関図）
【観測設備の設置・作動状況…現地調査前に記入する】
（該当欄を■に塗る）
変位計測 | ※変位観測設備の有無： □観測施設あり □観測施設なし
1)変位計測施設の種類 ：□a.表面変位計(標点）／□b.その他（ ）
2) 表面変位計測の標点の配置：□堤体軸方向（あり/なし），□上下流方向（ 測線）
3) 観測結果の整理・保管状況：□a.電子データで保管されている／□b.紙に記入または出力したものを保管している／□c.データ記録は残していない/d.その他( ）
aまたはbを選択した場合…整理状況 (□ｱ.数値ﾃﾞｰﾀとともにｸﾞﾗﾌを作成している／□ｲ.数値ﾃﾞｰﾀのみ整理している／□ｳ.その他（ ）
注：該当する場合は○、該当しない場合は―で消す
【現地調査での確認内容】 ①変形量計測値［表面変位測定］の状況 |  |  |  | 判定 | 自由記入欄 (具体的状況等） | 変状の原因、判定指標の考え方 | 設定根拠（観察箇所毎の点数評価 等）
|  | 1)経年的に見て、表面変位（鉛直変位）の 計測値の変化割合が増加傾向にある |  | 10 |  | ・ため池堤体表面変位（鉛直変位）測定において、天端の沈下量は経年的に安定するのが一般的であるが、経年的に計測値の変化割合が増加傾向を示す場合には、基礎地盤または堤体内部に損傷が生じている可能性がある。 | ・経年的な鉛直変位の変化割合の増加傾向は、堤体及び基礎地盤の変状（劣化）が相当程度進行しており、経年後、急激な安定性低下要因となる可能性があるため、10点（必要な対策を検討する評価）とする。
|  | 調査内容 | ・計測データ（貯水位と 表面変位測定結果）
|  | 2)堤軸方向の表面変位（鉛直変位）が 局所的に特異な値を示している |  | 10 |  | ・ため池堤体表面変位（鉛直変位）の測定は、定期的な横断測量により把握される。鉛直変位量が過去の計測値と比較して異常な値を示した場合、基礎地盤または堤体内部に損傷が生じている可能性がある。 | ・過去の計測値と比較して局所的な異常が生じている場合、堤体及び基礎地盤の変状（劣化）が局所的に相当程度進行しており、経年後、急激な安定性低下要因となる可能性があるため、10点（（必要な対策を検討する評価）とする。
|  | 調査内容 | ・計測データ（表面変位計測値の経時変化）、天端の変形有無
|  | 3)過去の値と比較して表面変位（水平 変位）の計測値の一部が特異な値を 示している |  | 10 |  | ・ため池堤体表面変位（水平変位）は、満水時は下流側へ移動する等、貯水位に応じて変動する。水平変位の一部が過去の計測値と比較して異常な値を示した場合、堤体内部に損傷が生じている可能性がある。 | ・過去の計測値と比較して水平変位の一部に異常が生じている場合、堤体の変状（劣化）が相当程度進行しており、経年後、急激な安定性低下要因となる可能性があるため、10点（（必要な対策を検討する評価）とする。
|  | 調査内容 | ・計測データ（表面変位計測値の経時変化）、標点のズレ・損傷
合計
点
合計点数より、次のようにランク区分を判定する。 | [5 empty] | 【現地状況の記録】
ランク区分 |  | 全体点数 | 判 定 | ランク 判定 |  | ①表面変位計の配置図を添付する。
ランクD |  | ０点 | 安全であり、通常の管理で問題ない |  |  | 【特記事項記載欄】 ＊上記変状以外でも、異常と思われる状況があれば記録しておく。
ランクC |  | ―― | ―――――― |  |  | ・
ランクB |  | ―― | ――――――
ランクA |  | １０点以上 | 必要な対策を検討
（※1）変状の確認された項目・箇所の状況の記録は必ず残しておく。
総括表に
転記する
P.10

## 個5基
個表-５ | 「基礎地盤・基礎処理工」に関する調査 |  | 調査 実施日 |  |  | (ため池-17/29)
調査 実施者名
【現地調査での確認内容】 |  |  | 注：該当する場合は○、該当しない場合は－で消す。
①基礎地盤の浸透量増大（浸透量計測値）： 堤体からの浸透と分離計測している場合 |  |  | 判定 | 自由記入欄 (具体的状況等） | 変状の原因、判定指標の考え方 | 設定根拠（観察箇所毎の点数評価 等）
| 1)貯水位との相関において、特定の 水位で基礎浸透量が増加している |  | 3 |  | ・一定標高での漏水の急増は、原因として基礎処理部（カーテン／ブランケット／コンソリ）が損傷している可能性とともに、基礎地盤の水理地質構造に起因する可能性もある。詳細調査に先だってデータの整理と検証を実施することが望ましい。 | ・基礎処理部に何らかの変状が発生している可能性があるため、部分的な詳細調査（データ検証→現地調査）が必要であるため、3点とする。
| 調査内容 | ・計測データ（貯水位と浸透量の相関）
| 2)経年的に見て、堤体基礎からの 浸透量が増加する傾向を示している |  | 5 |  | ・経年的な基礎漏水の増加は、原因として基礎処理部の浸透経路が拡大している可能性がある。詳細調査に先だってデータの整理と検証を実施することが望ましい。 | ・基礎処理部に何らかの変状が発生している可能性が高いことから、5点（優先的な詳細な調査を実施し、対策の検討が必要な評価）とする。
| 調査内容 | ・計測データ（浸透量経時変化）
②基礎地盤の浸透量増大（浸潤線計測値）：基礎地盤内に設置されている場合
| 1)貯水位との相関において、特定 の水位で浸潤線が上昇している |  | 3 |  | ・特定標高での間隙水圧の急変は、基礎処理部（カーテン／ブランケット／コンソリ）の損傷している可能性がある。詳細調査に先だってデータの整理と検証を実施することが望ましい。 | ・基礎処理部に何らかの変状が発生している可能性があるため、部分的な詳細調査（データ検証→現地調査）が必要であるため、3点とする。
| 調査内容 | ・計測データ（貯水位と浸潤線の相関）
| 2)経年的に見て基礎地盤内の浸潤線 が上昇傾向にある |  | 5 |  | ・経年的な間隙水圧の増大は、基礎処理部（カーテン／ブランケット／コンソリ）が損傷している可能性とともに、基礎地盤の水理地質構造に起因する可能性もある。詳細調査に先だってデータの整理と検証を実施することが望ましい。 | ・基礎処理部に何らかの変状が発生している可能性が高いことから、5点（優先的な詳細な調査を実施し、対策の検討が必要な評価）とする。
| 調査内容 | ・計測データ（浸潤線経時変化）
| 3)一部の浸潤線計測値が特異な値を計測している |  | 5 |  | ・過去に計測した値と比較して、異常な基礎地盤の間隙水圧を計測した場合、原因として基礎処理部が損傷している可能性が高く、早急な調査と原因究明が必要である。 | ・基礎処理部に何らかの変状が発生している可能性が高いことから、5点（優先的な詳細な調査を実施し、対策の検討が必要な評価）とする。
| 調査内容 | ・計測データ（浸潤線経時変化） ・計器の信頼性
③ブランケット材の損傷：池敷ブランケットが施工されている場合
| 1)ブランケットの表面保護材が 部分的に欠け落ちている |  | 2 |  | ・洪水の発生による表面保護材の流亡が原因となる可能性がある。 | ・経年的にブランケットの安定性が低下する可能性があるため、やや高めの2点とする。
| 調査内容 | ・目視 ・発生箇所（平面図に記載）
| 2)ブランケットの表面保護材が損傷し、 内部の遮水材料が露出している |  | 5 |  | ・ブランケットの遮水機能の低下に起因する可能性が高く、ダムの貯水機能確保からも何らかの対策が必要となる。 | ・変状が確認された段階で詳細な調査を実施し、対策の検討を実施する必要があるため5点とする。
| 調査内容 | ・目視観察 ・発生箇所（平面図に記載）
| 3)ブランケット表面に陥没、クラック、 変形(隆起・たわみ）がみられる |  | 5 |  | ・外部的な要因（洪水による洗掘、地山地下水上昇によるアップリフトの作用等）または内部的な要因（遮水材内部に過剰間隙水圧が発生によるせん断強度が低下等）の要因により発生する可能性がある。 | ・変状が確認された段階で詳細な調査を実施し、対策の検討を実施する必要があるため5点とする。
| 調査内容 | ・目視観察 ・発生箇所（平面図に記載） ・計測（クラック、変形の規模）
合計
点
合計点数より、次のようにランク区分を判定する。
ランク 区分 | 全体点数 | 判 定 | ランク 区分 |  | 【現地状況の記録】
ランクD | ０点 | 安全であり、通常の管理で問題ない |  |  | ①池敷平面図、ブランケット断面図を添付する。
ランクC | １～４点 | 劣化程度は小さく、当面は通常の管理で問題ない。 |  |  | 【特記事項記載欄】 ＊上記変状以外でも、異常と思われる状況があれば記録しておく。
ランクB | ５～９点 | 部分的に劣化がみられ、日常点検での注意が必要 |  |  | ・
ランクA | １０点以上 | 必要な対策を検討
（※1）判定ランクに関わらず、変状の確認された項目・箇所の状況の記録は必ず残しておく。
（※2）ランクＢ，Cについては３点以上，ランクＡについては５点以上の項目があった場合は、 その項目について優先的に詳細な調査を実施し、必要な対策を検討
注）調査の実施に当たっては、調査項目が多岐に亘るため、調査期間を設けて計画的に調査することが望ましい。
総括表に
転記する
P.10

## 個6斜
個表-６ |  | 「貯水池内、堤体周辺の法面・斜面」の調査 |  | 調査 実施日 |  |  | 調査 実施者名 |  |  | (ため池-18/29)
※この個表は、法面・斜面が崩壊した場合に、堤体・附帯施設及び貯水池の安全性に影響が生じる可能性がある範囲を対象とする。
■観察方法 |  |  | ・堤体一般計画平面図、貯水池平面図に観察基準点を記録し、毎回定点から観察する。
注１：判定は、貯水池左岸側、右岸側に区分して行う。
【現地調査での確認内容】 |  |  |  | 注２：該当する場合は○、該当しない場合は－で消す。
①貯水池内斜面・法面のすべり（堤体周辺部を除く） |  |  |  | 貯水池 | 貯水池 | ＜計＞ |  | 自由記入欄 (具体的状況等） | 変状の原因、判定指標の考え方 | 設定根拠 （観察箇所毎の点数評価 等） | 点数評価 について
|  |  |  | 左岸側 | 右岸側
| 1)斜面/法面に陥没やはらみ出しが確認される |  |  | 5 | 5 |  |  |  | ・貯水池内地すべりの発生原因は、貯水位の上昇・下降（特に水位急低下時）による地山の安定性低下、地層境界の水が流動することによる土塊の移動、さらには大規模な進行性地すべりの経時的な進行など様々である。あらかじめダムサイトの地形・地質条件から地すべりの可能性がある箇所を抽出し、発生原因と可能性（危険性）をランク付けしておく。 | ・地すべりの発生箇所、規模、堤体への影響の有無により評価は異なるため、5点（詳細な調査を実施し、対策の検討が必要な評価）とする。 | 中央欄のポイントは、施工ブロック毎（貯水池左岸側/貯水池右岸側）にそれぞれ評価（点数を加算）する。
| 調査内容 |  | ・目視（管理用道路又は 巡視船より）、写真 ・発生箇所平面図に記載）
| 2)地山斜面/法面または周回道路に連続した亀裂や段差・ ずれがみられる |  |  | 3 | 3 |  |  |  | ・地山斜面の亀裂は貯水池周辺では日常点検での発見はかなり困難であるが、周回道路の路面や構造物を指標にして定点観察を行うことで変状の確認ができる場合もある。また、亀裂の発生にも様々な原因があるが、連続した亀裂や段差・ずれが目視で確認できる場合には詳細調査により原因を確認し、注意して観測を継続する必要がある。 | ・地すべり発生や斜面崩壊の前兆となる現象であるため、3点とする。
| 調査内容 |  | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載） ・計測（可能な場合、亀裂・段差の範囲、 長さ、幅を継続監視）
| 3)（晴天時）地山斜面(または法面)から湧水がみられる |  |  | 2 | 2 |  |  |  | ・湧水の発生は、地山地下水の上昇にともなって確認される場合が多いが、地すべりと関連性がある場合もあるため、亀裂や段差等の変状と関連して日常点検において継続的に状況を把握することが望ましい。 | ・湧水自体は特に問題となる状況ではないが、地すべりや斜面崩壊との関連性に注意する。点数はやや高めの2点とする。
| 調査内容 |  | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載）
| 4)対策工施工箇所で観測計器による挙動観測を行なっている 場合、計測値がこれまでの傾向と異なる挙動を示している |  |  | 5 | 5 |  |  |  | ・観測計器の種類によって、管理値（変状の判断基準）が異なるため、計器の目的と特性を踏まえた上でデータ整理・評価を行なう。データの監視は、想定すべり面付近の挙動を主に行なう。 | ・地すべり想定ブロックにおける計器の変状であるため、5点（詳細な調査を実施し、対策の検討が必要との評価）とする。ただし、変状の大きさによっては緊急対応が必要な場合もある。
| 調査内容 |  | ・計測データ（地中伸縮計、パイプひずみ計等） ・目視（クロスチェック）
②堤体周辺法面のすべり（堤体を除く）
| 1)法面保護工が崩落した箇所がある |  |  | 5 | 5 |  |  |  | ・法面保護工の崩落は、外力（土圧、地下水圧等）による場合、経年劣化（コンクリート等）による場合、一時的外圧（地震）による場合等がある。このような状況が確認された場合は、詳細調査の実施が必要である。 | ・法面保護工の崩落が生じた場合、経時的に不安定化が進行する可能性が高いため、5点（優先的な詳細な調査を実施し、対策の検討が必要な評価）とする。
| 調査内容 |  | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載） ・計測（崩落の範囲）
| 2)法面工に連続した亀裂や段差・ずれがみられる |  |  | 3 | 3 |  |  |  | ・法面工の損傷は、外力（土圧、地下水圧等）による場合、経年劣化（コンクリート等）による場合、一時的外圧（地震）による場合等がある。小規模なクラック等は一般的に生じる事象であるが、特に連続した亀裂や法面に段差が生じている場合などは崩壊の危険性があるため注意する必要がある。
| 調査内容 |  | ・目視、写真 ・発生箇所（平面図に記載） ・計測（必要に応じ、亀裂・段差の範囲、 長さ、幅を継続監視）
| 3)(晴天時)斜面(または法面)から湧水がみられる |  |  | 2 | 2 |  |  |  | ・湧水の発生は、地山地下水の上昇にともなって確認される場合が多いが、地すべりと関連性がある場合もあるため、亀裂や段差などの変状と関連して日常点検において継続的に状況を把握することが望ましい。 | ・湧水自体は特に問題となる状況ではないが、斜面崩壊との関連性には注意する。点数はやや高めの2点とする。
| 調査内容 |  | ・目視、写真 ・発生箇所
| 4)長大法面等で観測計器による挙動観測を行なっている場 合、計測値がこれまでの傾向と異なる挙動を示している |  |  | 5 | 5 |  |  |  | ・グラウンドアンカーの荷重計等の急変は、法面・斜面に何らかの変状（すべりの兆候）が生じている可能性がある。設計アンカー力、アンカー鋼材の許容引張耐力を超えることがないか注意して監視する必要がある。このような状況が確認された場合は詳細調査の実施が必要である。 | ・観測計器の挙動急変の場合は、法面の安定性が低下する可能性があるため、5点（詳細な調査を実施し、対策の検討が必要との評価）とする。
| 調査内容 |  | ・計測データ ・目視（クロスチェック）
合計
点
合計点数より、次のようにランク区分を判定する。 | [8 empty] | 【現地状況の記録】
ランク 区分 |  | 全体点数 | 判 定 |  |  | ランク 区分 |  |  | ①貯水池平面図 及び 堤体付近の平面図を添付する。（調査対象箇所がわかるもの） ②法面対策工、地すべり対策が施工されている場合、平面・断面形状の入った図面を
ランクD |  | ０点 | 安全であり、通常の管理で問題ない | [5 empty] | 添付する。
ランクC |  | １～４点 | 劣化程度は小さく、当面は通常の管理で問題ない。 | [5 empty] | 【特記事項記載欄】 ＊上記変状以外でも、異常と思われる状況があれば記録しておく。
ランクB |  | ５～９点 | 部分的に劣化がみられ、日常点検での注意が必要 | [5 empty] | ・
ランクA |  | １０点以上 | 必要な対策を検討
（※1）判定ランクに関わらず、変状の確認された項目・箇所の状況の記録は必ず残しておく。
（※2）ランクＢ，Cについては３点以上，ランクＡについては５点以上の項目があった場合は、 その項目について優先的に詳細な調査を実施し、必要な対策を検討
注）調査の実施に当たっては、調査項目が多岐に亘るため、調査期間を設けて計画的に調査することが望ましい。
総括表に
転記する
P.10

## 個7洪
個表－７（１） 洪水吐(コンクリート)の施設状態評価表 | [8 empty] | (ため池-19/29)
地 区 名 |  |  | 0 |  |  |  | 評価年月日
施設名 |  |  | 0 |  |  |  | 評 価 者
定点調査番号 |  |  | 0 |  |  |  | 調査地点（測点等） | 0
施設の状態 |  |  |  | S-5；変状なし S-４；変状兆候 S-3；変状あり S-2；顕著な変状あり S-1；重大な変状あり
評価項目 |  |  |  |  | 評価区分 |  |  |  | 評価の流れ→
[9 empty] | 変状別 評価 | 主要因 別評価 | 施設状態 評価
健全度ランク |  |  |  |  | S-5 | S-4 | S-3 | Ｓ-2
内 部 要 因 | 構造物自体の変状 | ひび割れ | 形状と幅 | タイプ：初期ひび割れ 形状：目地間中央や部材解放部の垂直ひび割れ 原因：乾燥収縮・温度応力 | 最大ひび割れ幅 0.2mm未満 | 最大ひび割れ幅 [0.2～0.6㎜] 0.2～1.0mm | 最大ひび割れ幅 [0.6㎜以上] 1.0mm以上 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  |  | タイプ：劣化要因不特定のひび割れ 形状：特徴的な形状を示さないひび割れ 原因：症状が複合的であり劣化要因を特定できないもの | 最大ひび割れ幅 0.2mm未満 | 最大ひび割れ幅 [0.2～0.6㎜] 0.2～1.0mm | 最大ひび割れ幅 [0.6㎜以上] 1.0mm以上 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  |  | タイプ：ひび割れ先行型ひび割れ 形状：格子状・亀甲状などのひび割れ 原因：ASRや凍害などの劣化要因 | 最大ひび割れ幅 0.2mm未満 | 最大ひび割れ幅 [0.2～0.6㎜] 0.2～1.0mm | 最大ひび割れ幅 [0.6㎜以上] 1.0mm以上 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  |  | タイプ：外力によるひび割れ 形状：側壁を横切るような水平もしくは斜めのひび割れ 原因：構造物に作用する曲げ・せん断力 | 最大ひび割れ幅 0.2mm未満 | 最大ひび割れ幅 [0.2～0.6㎜] 0.2～1.0mm | 最大ひび割れ幅 [0.6㎜以上] 1.0mm以上 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  |  | タイプ：鉄筋腐食先行型ひび割れ 形状：鉄筋に沿ったひび割れ 原因：中性化・塩害 | 無 |  | 有 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  |  | 進行性（ASRや凍害などの場合） | 有りの場合1ランクダウン
|  |  | ひび割れ規模 |  |  |  | ① ひび割れ密度 （ひび割れ幅 0.2mm以上） 50cm/m2以上 | S-3に該当する ものが全体的 又は
|  |  | ひび割れ付随物 （析出物、錆汁、浮き） |  | 無 |  | ② 有
|  |  | ひび割れからの漏水 |  | 無 |  | ③ 滲出し、漏水跡、滴水 | 流水、噴水
|  |  | ひび割れ段差 |  | 無 |  |  | 有
|  | ひび割れ 以外の劣化 | 浮き |  | 無 | 部分的 | 全体的
|  |  | 剥離・剥落 |  | 無 | 部分的 | 全体的
|  |  | 析出物（ｴﾌﾛﾚｯｾﾝｽ・ｹﾞﾙなど） （ひび割れを含むものを除く） |  | 部分的(S-4の 場合以外） | 全体的又は鉄筋 に沿った部分的
|  |  | 錆汁 （ひび割れを含むものを除く） |  | 無 | 有
|  |  | 摩耗・すりへり |  | 細骨材露出 | 粗骨材露出 | 粗骨材剥落
全体的の場合、1ランクダウン
|  |  | 鉄筋露出の程度 |  | 無 |  | 部分的 | 全体的
|  | 圧縮強度 | 反発強度法（鉄筋） （圧縮強度換算）※設計強度 21N/mm2の場合 |  | 21Ｎ/mm2以上 （設計基準強度 比100%以上） | 15～21Ｎ／mm2 （設計基準強度比 75%以上100%未満） | 15Ｎ/mm2未満 （設計基準強度比 75%未満）
|  | 中性化 | ドリル法 （中性化残り） |  | 残り10mm以上 |  | 残り10mm未満
個表－７（２） 洪水吐(コンクリート)の施設状態評価表
評価項目 |  |  |  |  | 評価区分 |  |  |  | 評価の流れ→
[9 empty] | 変状別 評価 | 主要因 別評価 | 施設状態 評価
健全度ランク |  |  |  |  | S-5 | S-4 | S-3 | Ｓ-2
外部要因 | 構造物自体の変状 | 変形・歪み | 変形・歪みの有無 |  | 無 |  | 局所的 | 全体的
|  | 欠損・損傷 | 欠損・損傷の有無 |  | 無 |  | 局所的 | 全体的
|  | 不同沈下 | 構造物の沈下、蛇行 |  | 無 |  | 局所的 | 全体的
| 構造物周辺の変状 | 地盤変形 | 背面土の空洞化 |  | 無 |  | 局所的 | 全体的
|  |  | 周辺地盤の陥没・ひび割れ |  | 無 |  | 局所的 | 全体的
|  |  | 抜け上がり（周辺地盤沈下） |  | 無 |  | 20cm未満 | 20cm以上
|  | 水位 | 洪水吐側水路天端を超えた水位の痕跡 |  | 無 |  |  | 有
その他の要因 | 構造物付随物の変状 | 目地の変状 | 目地の開き |  | 無 |  | 局所的 | 全体的
|  |  | 段差 |  | 無 |  | 局所的 | 全体的
|  |  | 止水板の破断 |  | 無 |  | 有
|  |  | 漏水の状況 |  | 無 |  | 漏水跡、滲出し、滴水 | 流水、噴水
|  |  | 周縁コンクリートの欠損等 |  | 無 | 局所的 | 全体的
注1） | コンクリートの調査に際し、表面に苔等がある場合は可能な範囲で清掃すること。
注2) | ひび割れ幅における[0.6㎜]は、厳しい腐食環境の場合に適用する。
注3） | ひび割れの規模に係る評価区分S-3は、①＋②又は①＋③を満たす場合に該当する。
注4） | 「部分的」とは概ね全体の50％未満を示し、「全体的」とは全体の50％以上を示す。
注5) | 「1ランクダウン」については、1変状項目あたり1回のみ有効であり、複数の「1ランクダウン」があってもランクダウンは1階級のみとする。
注6） | 圧縮強度及び中性化の調査は、必要に応じて実施する。
注7） | 「変形・歪み」、「地盤変形」などにおける「局所的」とは施設の一部で当該変状が生じている状態を指し、「全体的」とはそれが構造物全体に及んでいる状態を指す。
注8） | 変状別評価から主要因別評価を行う場合は、最も健全度が低い評価を代表値とする。
注9） | Ｓ-1の評価は、この評価表によらず評価者が技術的観点から個別に判定する。
注10） | 主要因別評価から施設状態評価を行う場合は、最も健全度が低い評価を代表値とすることを基本とする。なお、今後、性能低下を進行させる、より支配的な要因や、 施設の機能に及ぼす影響がある場合には、これらを考慮して評価する。
注11） | 「抜け上がり」とは、周辺の地盤沈下や液状化による浮力発生等に伴い、該当構造物が周辺地盤より相対的に高い位置になることである。
注12） | 外部要因と構造物付随物の変状については、堤体に位置する構造物か否かによって緊急性が異なるため、対象構造物が堤体に位置する場合は1ランクダウン等の検討を要する。
総括表に
転記する
P.11

## 個8放
個表－８（１） 放流施設の施設状態評価表 | [8 empty] | (ため池-21/29)
地 区 名 |  |  | 0 |  |  |  | 評価年月日
施設名 |  |  | 0 |  |  |  | 評 価 者
定点調査番号 |  |  | 0 |  |  |  | 調査地点（測点等） | 0
施設の状態 |  |  |  | S-5；変状なし S-４；変状兆候 S-3；変状あり S-2；顕著な変状あり S-1；重大な変状あり
評価項目 |  |  |  |  | 評価区分 |  |  |  | 評価の流れ→
[9 empty] | 変状別 評価 | 主要因別 評価 | 施設状態 評価
健全度ランク |  |  |  |  | S-5 | S-4 | S-3 | Ｓ-2 |  |  |  | T
内 部 要 因 | 構造物自体の変状 | ひび割れ | 形状と幅 | タイプ：初期ひび割れ 形状：目地間中央や部材解放部の垂直ひび割れ 原因：乾燥収縮・温度応力 | 最大ひび割れ幅 0.2mm未満 | 最大ひび割れ幅 [0.2～0.6㎜] 0.2～1.0mm | 最大ひび割れ幅 [0.6㎜以上] 1.0mm以上 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  |  | タイプ：劣化要因不特定のひび割れ 形状：特徴的な形状を示さないひび割れ 原因：症状が複合的であり劣化要因を特定できないもの | 最大ひび割れ幅 0.2mm未満 | 最大ひび割れ幅 [0.2～0.6㎜] 0.2～1.0mm | 最大ひび割れ幅 [0.6㎜以上] 1.0mm以上 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  |  | タイプ：ひび割れ先行型ひび割れ 形状：格子状・亀甲状などのひび割れ 原因：ASRや凍害などの劣化要因 | 最大ひび割れ幅 0.2mm未満 | 最大ひび割れ幅 [0.2～0.6㎜] 0.2～1.0mm | 最大ひび割れ幅 [0.6㎜以上] 1.0mm以上 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  |  | タイプ：外力によるひび割れ 形状：側壁を横切るような水平もしくは斜めのひび割れ 原因：構造物に作用する曲げ・せん断力 | 最大ひび割れ幅 0.2mm未満 | 最大ひび割れ幅 [0.2～0.6㎜] 0.2～1.0mm | 最大ひび割れ幅 [0.6㎜以上] 1.0mm以上 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  |  | タイプ：鉄筋腐食先行型ひび割れ 形状：鉄筋に沿ったひび割れ 原因：中性化・塩害 | 無 |  | 有 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  |  | 進行性（ASRや凍害などの場合） | 有りの場合1ランクダウン
|  |  | ひび割れ規模 |  |  |  | ① ひび割れ密度 （ひび割れ幅 0.2mm以上） 50cm/m2以上 | S-3に該当する ものが全体的 又は
|  |  | ひび割れ付随物 （析出物、錆汁、浮き） |  | 無 |  | ② 有
|  |  | ひび割れからの漏水 |  | 無 |  | ③ 滲出し、漏水跡、滴水 | 流水、噴水
|  |  | ひび割れ段差 |  | 無 |  |  | 有
|  | ひび割れ 以外の劣化 | 浮き |  | 無 | 部分的 | 全体的
|  |  | 剥離・剥落 |  | 無 | 部分的 | 全体的
|  |  | 析出物（ｴﾌﾛﾚｯｾﾝｽ・ｹﾞﾙなど） （ひび割れを含むものを除く） |  | 部分的(S-4の 場合以外） | 全体的又は鉄筋 に沿った部分的
|  |  | 錆汁 （ひび割れを含むものを除く） |  | 無 | 有
|  |  | 摩耗・すりへり |  | 細骨材露出 | 粗骨材露出 | 粗骨材剥落
全体的の場合、1ランクダウン
|  |  | 鉄筋露出の程度 |  | 無 |  | 部分的 | 全体的
|  | 圧縮強度 | 反発強度法（鉄筋） （圧縮強度換算）※設計強度 21N/mm2の場合 |  | 21Ｎ/mm2以上 （設計基準強度 比100%以上） | 15～21Ｎ／mm2 （設計基準強度比 75%以上100%未満） | 15Ｎ/mm2未満 （設計基準強度比 75%未満）
|  | 中性化 | ドリル法 （中性化残り） |  | 残り10mm以上 |  | 残り10mm未満
個表－８（２） 放流施設の施設状態評価表 | [8 empty] | (ため池-22/29)
評価項目 |  |  |  |  | 評価区分 |  |  |  | 評価の流れ→
[9 empty] | 変状別 評価 | 主要因別 評価 | 施設状態 評価
健全度ランク |  |  |  |  | S-5 | S-4 | S-3 | Ｓ-2 |  |  |  | T
外部要因 | 構造物自体の変状 | 変形・歪み | 変形・歪みの有無 |  | 無 |  | 局所的 | 全体的
|  | 欠損・損傷 | 欠損・損傷の有無 |  | 無 |  | 局所的 | 全体的
|  | 不同沈下 | 構造物の沈下、蛇行 |  | 無 |  | 局所的 | 全体的
| 構造物周辺の変状 | 地盤変形 | 背面土の空洞化 |  | 無 |  | 局所的 | 全体的
|  |  | 周辺地盤の 陥没・ひび割れ |  | 無 |  | 局所的 | 全体的
|  |  | 抜け上がり（周辺地盤沈下） |  | 無 |  | 20cm未満 | 20cm以上
|  | 水位 | 水路天端を超えた水位の痕跡 |  | 無 |  |  | 有
その他の要因 | 構造物付随物の変状 | 目地の変状 | 目地の開き |  | 無 |  | 局所的 | 全体的
|  |  | 段差 |  | 無 |  | 局所的 | 全体的
|  |  | 止水板の破断 |  | 無 |  | 有
|  |  | 漏水の状況 |  | 無 |  | 漏水跡、滲出し、滴水 | 流水、噴水
|  |  | 周縁コンクリートの欠損等 |  | 無 | 局所的 | 全体的
注1） | コンクリートの調査に際し、表面に苔等がある場合は可能な範囲で清掃すること。
注2） | ひび割れ幅における[0.6㎜]は、厳しい腐食環境の場合に適用する。
注3） | ひび割れの規模に係る評価区分S-3は、①＋②又は①＋③を満たす場合に該当する。
注4） | 「部分的」とは概ね全体の50％未満を示し、「全体的」とは全体の50％以上を示す。
注5） | 「1ランクダウン」については、1変状項目あたり1回のみ有効であり、複数の「1ランクダウン」があってもランクダウンは1階級のみとする。
注6） | 圧縮強度及び中性化の調査は、必要に応じて実施する。
注7） | 「変形・歪み」、「地盤変形」などにおける「局所的」とは施設の一部で当該変状が生じている状態を指し、「全体的」とはそれが構造物全体に及んでいる状態を指す。
注8） | 変状別評価から主要因別評価を行う場合は、最も健全度が低い評価を代表値とする。
注9） | Ｓ-1の評価は、この評価表によらず評価者が技術的観点から個別に判定する。
注10） | 主要因別評価から施設状態評価を行う場合は、最も健全度が低い評価を代表値とすることを基本とする。なお、今後、性能低下を進行させる、より支配的な要因や、施設の機能に 及ぼす影響がある場合には、これらを考慮して評価する。
注11） | 「抜け上がり」とは、周辺の地盤沈下や液状化による浮力発生等に伴い、該当構造物が周辺地盤より相対的に高い位置になることである。
注12） | 外部要因と構造物付随物の変状については、堤体に位置する構造物か否かによって緊急性が異なるため、対象構造物が堤体に位置する場合は1ランクダウン等の検討を要する。
総括表に
転記する
P.11

## 個-9斜
個表－９（１） 機能診断調査結果に基づく施設状態評価（取水施設(斜樋)）
地区名 | [6 empty] | 評価年月日
施設名 | [6 empty] | 評 価 者
定点調査番号 | [6 empty] | 調査地点 （測点等）
施設状態 |  |  | S-5；変状なし S-４；変状兆候（要観察） S-3；変状あり（補修） S-2；顕著な変状あり（補強） S-1；重大な変状あり（改築）
評価項目 |  |  |  |  | 評価区分 |  |  |  | 評価の流れ→
健全度ランク |  |  |  |  | S-5 | S-4 | S-3 | Ｓ-2 | 変状別 評価 | 主要因別 評価 | 施設状態 評価
外部要因 | 境界部分の変状 |  | 斜樋(コンクリート構造物)と堤体の境界部分が 侵食されている |  | 無 |  | 有
|  |  | 斜樋(コンクリート構造物)と堤体の境界部分に 堤体土の流亡が認められる |  | 無 |  | 有
内 部 要 因 | 構造物自体の材料的な劣化 | ひび割れ | 形状と幅 | タイプ：初期ひび割れ 形状：目地間中央や部材解放部の垂直ひび割れ 原因：乾燥収縮・温度応力 | 最大ひび割れ幅 0.2mm未満 | 最大ひび割れ幅 0.2～1.0㎜ | 最大ひび割れ幅 1.0㎜以上 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  |  | タイプ：劣化因子不特定のひび割れ 形状：特徴的な形状を示さないひび割れ 原因：症状が複合的であり劣化因子を特定できないもの | 最大ひび割れ幅 0.2mm未満 | 最大ひび割れ幅 0.2～1.0㎜ | 最大ひび割れ幅 1.0㎜以上 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  |  | タイプ：ひび割れ先行型ひび割れ 形状：格子状・亀甲状などのひび割れ 原因：ASRや凍害などの劣化原因 | 最大ひび割れ幅 0.2mm未満 | 最大ひび割れ幅 0.2～1.0㎜ | 最大ひび割れ幅 1.0㎜以上 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  |  | タイプ：鉄筋腐食先行型ひび割れ 形状：鉄筋に沿ったひび割れ 原因：中性化・塩害 | 無 |  | 有 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  | 進行性（化学的浸食、ASRや凍害などの場合） |  | 有りの場合1ランクダウン
|  |  | ひび割れ規模（ひび割れ幅0.2ｍｍ以上） |  | 無 | 部分的 | 全体的
|  |  | ひび割れ付随物 （析出物、錆汁、浮き） |  | 無 | 有
|  |  | ひび割れからの漏水 |  | 無 | 滴水 | 流水、噴水
個表－９（２） 機能診断調査結果に基づく施設状態評価（取水施設(斜樋)）
評価項目 |  |  |  |  | 評価区分 |  |  |  | 評価の流れ→
健全度ランク |  |  |  |  | S-5 | S-4 | S-3 | Ｓ-2 | 変状別 評価 | 主要因別 評価 | 施設状態 評価
内 部 要 因 | 構造物自体の材料的な劣化 | ひび割れ 以外の劣化 | 浮き |  | 無 | 部分的 | 全体的
|  |  | 剥離・剥落 |  | 無 | 部分的 | 全体的
|  |  | 析出物（ｴﾌﾛﾚｯｾﾝｽ・ｹﾞﾙなど） （ひび割れを含むものを除く） |  | 部分的（S-4 の場合以外） | 全体的又は鉄筋 に沿った部分的
|  |  | 錆汁（ひび割れを含むものを除く） |  | 部分的 | 全体的
|  |  | 摩耗・すりへり |  | 細骨材露出 | 粗骨材露出 | 粗骨材剥離
全体的の場合、1ランクダウン
|  |  | 洗掘 |  | 無 | 洗掘深が覆工 厚の1/3未満 | 洗掘深が覆工 厚の1/3～1/2 | 洗掘深が覆工 厚の1/2以上
|  |  | 鉄筋露出の程度 |  | 無 |  | 部分的 | 全体的
|  | 圧縮強度 | 反発強度法（鉄筋） （圧縮強度換算） |  | 21Ｎ/mm2以上 | 15～21Ｎ／mm2 | 15Ｎ/mm2未満
|  | 中性化 | ドリル法 （中性化残りで判定） |  | 残り10mm以上 |  | 残り10mm未満
（評価の流れにおける、主要因別評価及び施設状態評価の判定の考え方）
注1) | 本表は、ため池の取水施設（斜樋）における基本的な評価項目と評価区分を示したものであるため、必要に応じて評価項目の追加や評価区分の設定を行うこと。
注2) | 「部分的」とは概ね全体の50％未満を示し、「全体的」とは全体の50％以上を示す。
注3) | 「周辺地盤の変状」などにおける「局所的」とは施設の一部で当該変状が生じている状態を指し、「全体的」とはそれが構造物全体に及んでいる状態を指す。
注4) | 変状別評価から主要因別評価を行う場合は、最も健全度が低い評価を代表値とする。
注5) | Ｓ-1の評価は、この評価表によらず評価者が技術的観点から個別に判定する。
注6) | 圧縮強度及び化学的腐食の調査は、必要に応じて実施する。
注7) | 主要因別評価から施設状態評価を行う場合は、最も健全度が低い評価を代表値とすることを基本とする。
なお、今後、性能低下を進行させる、より支配的な要因や、施設の機能に及ぼす影響がある場合には、これらを考慮して評価する。
注8) | 評価の判定の考え方の欄には、｢変状別評価｣から｢主要因別評価｣を下すもととなった変状別評価項目、及び｢主要因別評価｣から｢施設状態評価｣を下すもととなった
主要因別評価項目を記入し、その判定の考え方を記述する。特に、最も健全度が低い評価項目が複数ある場合には判定の考え方が明確となるよう留意すること。
注9) | 摩耗・すりへりの１ランクダウンについては、水理機能・水利用機能に支障がなく、他の変状別評価項目がS-4以上であれば、１ランクダウンは行わないものとする。
注10） | 外部要因は堤体に位置する構造物か否かによって緊急性が異なるため、対象構造物が堤体に位置する場合は1ランクダウン等の検討を要する。
注11） | 外部要因（境界部分の変状）において、浸食によりゲート・バルブの操作が困難な場合は1ランクダウン等の検討を要する。
総括表に
転記する
P.11

## 個-10取
個表－１０（１） 機能診断調査結果に基づく施設状態評価（取水施設(取水トンネル)）
地区名 | [6 empty] | 評価年月日
施設名 | [6 empty] | 評 価 者
定点調査番号 | [6 empty] | 調査地点 （測点等）
施設状態 |  |  | S-5；変状なし S-４；変状兆候（要観察） S-3；変状あり（補修） S-2；顕著な変状あり（補強） S-1；重大な変状あり（改築）
評価項目 |  |  |  |  | 評価区分 |  |  |  | 評価の流れ→
健全度ランク |  |  |  |  | S-5 | S-4 | S-3 | Ｓ-2 | 変状別 評価 | 主要因別 評価 | 施設状態 評価
外部要因 | 地圧による変状進行の可能性による健全度の区分 |  |  |  | 「地圧による変状進行の可能性による健全度の区分に関する補表（表3-11）」に基づいて、地山等の外部条件及び構造的な安定性から健全度を評価する。
| その他の変状 | 不同沈下 | 構造物の沈下、蛇行 |  | 無 |  | 局所的 | 全体的
|  | 継目変状 | 継目からの漏水または止水板の損傷 |  | 無 |  | 滴水 | 流水、噴水 止水板の損傷
| 周辺地盤の変状 |  | 周辺地盤の沈下・陥没・ひび割れ |  | 無 |  | 局所的 | 全体的
| 境界部分の変状 |  | （晴天時）取水トンネル下流出口と地山の境界から 水が浸み出している |  | 無 |  |  | 有
内 部 要 因 | 構造物自体の材料的な劣化 | ひび割れ | 形状と幅 | タイプ：初期ひび割れ 形状：目地間中央や部材解放部の垂直ひび割れ 原因：乾燥収縮・温度応力 | 最大ひび割れ幅 0.2mm未満 | 最大ひび割れ幅 0.2～1.0㎜ | 最大ひび割れ幅 1.0㎜以上 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  |  | タイプ：劣化因子不特定のひび割れ 形状：特徴的な形状を示さないひび割れ 原因：症状が複合的であり劣化因子を特定できないもの | 最大ひび割れ幅 0.2mm未満 | 最大ひび割れ幅 0.2～1.0㎜ | 最大ひび割れ幅 1.0㎜以上 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  |  | タイプ：ひび割れ先行型ひび割れ 形状：格子状・亀甲状などのひび割れ 原因：ASRや凍害などの劣化原因 | 最大ひび割れ幅 0.2mm未満 | 最大ひび割れ幅 0.2～1.0㎜ | 最大ひび割れ幅 1.0㎜以上 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  |  | タイプ：鉄筋腐食先行型ひび割れ 形状：鉄筋に沿ったひび割れ 原因：中性化・塩害 | 無 |  | 有 | S-3に該当する ものが全体的
|  |  | 進行性（化学的浸食、ASRや凍害などの場合） |  | 有りの場合1ランクダウン
|  |  | ひび割れ規模（ひび割れ幅0.2ｍｍ以上） |  | 無 | 部分的 | 全体的
|  |  | ひび割れ付随物 （析出物、錆汁、浮き） |  | 無 | 有
|  |  | ひび割れからの漏水 |  | 無 | 滴水 | 流水、噴水
個表－１０（２） 機能診断調査結果に基づく施設状態評価（取水施設(取水トンネル)）
評価項目 |  |  |  |  | 評価区分 |  |  |  | 評価の流れ→
健全度ランク |  |  |  |  | S-5 | S-4 | S-3 | Ｓ-2 | 変状別 評価 | 主要因別 評価 | 施設状態 評価
内 部 要 因 | 構造物自体の材料的な劣化 | ひび割れ 以外の劣化 | 浮き |  | 無 | 部分的 | 全体的
|  |  | 剥離・剥落 |  | 無 | 部分的 | 全体的
|  |  | 析出物（ｴﾌﾛﾚｯｾﾝｽ・ｹﾞﾙなど） （ひび割れを含むものを除く） |  | 部分的（S-4 の場合以外） | 全体的又は鉄筋 に沿った部分的
|  |  | 錆汁（ひび割れを含むものを除く） |  | 部分的 | 全体的
|  |  | 摩耗・すりへり |  | 細骨材露出 | 粗骨材露出 | 粗骨材剥離
全体的の場合、1ランクダウン
|  |  | 洗掘 |  | 無 | 洗掘深が覆工 厚の1/3未満 | 洗掘深が覆工 厚の1/3～1/2 | 洗掘深が覆工 厚の1/2以上
|  |  | 鉄筋露出の程度 |  | 無 |  | 部分的 | 全体的
|  | 圧縮強度 | 反発強度法（鉄筋） （圧縮強度換算） |  | 21Ｎ/mm2以上 | 15～21Ｎ／mm2 | 15Ｎ/mm2未満
|  | 中性化 | ドリル法 （中性化残りで判定） |  | 残り10mm以上 |  | 残り10mm未満
|  | 漏水 | 取水ゲートを全閉しているにも拘わらず、 取水トンネル出口で泥水が確認できる |  | 無 |  |  | 有
（評価の流れにおける、主要因別評価及び施設状態評価の判定の考え方）
注1) | 安全面を考慮し、基本的に管内の調査は、ため池が無水状態の時に実施するものとする。 なお、貯水状態の場合にあっても、取水トンネルの出口など、調査が可能な箇所がある場合は、本マニュアルによる評価を行うものとする。
注1) | 安全面を考慮し、基本的に管内の調査は、取水施設（取水トンネル）が無水状態の時に実施するものとする。なお、有水状態の場合にあっても、 取水施設（取水トンネル）の出口などにおいて目視等で、調査が可能な項目がある場合は、本マニュアルによる評価を行うものとする。
注2) | 土地改良事業設計指針「ため池整備」に基づいて整備された管径φ800mm以上の場合は、目視による調査を基本とし、必要に応じ打音調査を実施する。 また、φ800mm未満等の場合は、端部等可能な範囲を目視で調査し、必要に応じて自走式カメラ等により管内調査を実施する。
注3) | 本表は、ため池の取水施設（取水トンネル）における基本的な評価項目と評価区分を示したものであるため、必要に応じて評価項目の追加や評価区分の設定を行うこと。
注4) | 「部分的」とは概ね全体の50％未満を示し、「全体的」とは全体の50％以上を示す。
注5) | 「周辺地盤の変状」などにおける「局所的」とは施設の一部で当該変状が生じている状態を指し、「全体的」とはそれが構造物全体に及んでいる状態を指す。
注6) | 変状別評価から主要因別評価を行う場合は、最も健全度が低い評価を代表値とする。
注7) | Ｓ-1の評価は、この評価表によらず評価者が技術的観点から個別に判定する。
注8) | 圧縮強度及び化学的腐食の調査は、必要に応じて実施する。
注9) | 主要因別評価から施設状態評価を行う場合は、最も健全度が低い評価を代表値とすることを基本とする。 なお、今後、性能低下を進行させる、より支配的な要因や、施設の機能に及ぼす影響がある場合には、これらを考慮して評価する。
注10) | 評価の判定の考え方の欄には、｢変状別評価｣から｢主要因別評価｣を下すもととなった変状別評価項目、及び｢主要因別評価｣から｢施設状態評価｣を下すもととなった 主要因別評価項目を記入し、その判定の考え方を記述する。特に、最も健全度が低い評価項目が複数ある場合には判定の考え方が明確となるよう留意すること。
注11） | 摩耗・すりへりの１ランクダウンについては、水理機能・水利用機能に支障がなく、他の変状別評価項目がS-4以上であれば、１ランクダウンは行わないものとする。
注12） | 外部要因は堤体に位置する構造物か否かによって緊急性が異なるため、対象構造物が堤体に位置する場合は1ランクダウン等の検討を要する。
総括表に
転記する
P.11

## 個-11パ
個表－１１ 機能診断調査結果に基づく施設状態評価（取水施設(底樋(パイプライン))） | [6 empty] | (ため池-25/29)
地区名 |  |  |  |  | 評価年月日
施設名 |  |  |  |  | 評 価 者
定点調査 番号 |  |  |  |  | 調査地点 （測点等）
施設状態 |  | S-5；変状なし S-４；変状兆候（要観察） S-3；変状あり（補修） S-2；顕著な変状あり（補強） S-1；重大な変状あり（改築）
評価項目 |  |  | 評価区分 |  |  |  | 評価の流れ→
健全度ランク |  |  | S-5 | S-4 | S-3 | Ｓ-2 | 変状別 | 要因別 | 総合評価
漏水量 |  | 漏水量 管内（ひび割れ）からの漏水 | 無 | 滴水 | 流水、噴水
|  | 漏水箇所 | 無 | 管内（ひび割れ） |  | 底樋周辺
|  | にごり具合 取水ゲートを全閉しているにも拘わらず、 底樋吐出し口から泥水が確認できる | 無 |  |  | 有
|  | 漏水量の時間的変化 | 漏水無 | 時間的変化無 もしくは減少 | 1ヵ月間に 10%未満の増加 | 1ヵ月間に 10%以上 増加
堆積泥土の状態 |  |  | 無 | 微量 | 近い将来底樋が 覆われる見込み | 底樋埋没
たわみ量 |  |  | 無 |  | 管の流量に影響 | 堤体の 変形に 影響
注1) | 安全面を考慮し、基本的に管内の調査は、ため池が無水状態の時に実施するものとする。 なお、貯水状態の場合にあっても、底樋（パイプライン）の出口など、調査が可能な箇所がある場合は、本マニュアルによる評価を行うものとする。
注1) | 安全面を考慮し、基本的に管内の調査は、取水施設（底樋(パイプライン)）が無水状態の時に実施するものとする。なお、有水状態の場合にあっても、 取水施設（底樋(パイプライン)）の出口などにおいて目視等で、調査が可能な項目がある場合は、本マニュアルによる評価を行うものとする。
注2) | 土地改良事業設計指針「ため池整備」に基づいて整備された管径φ800mm以上の場合は、目視による調査を基本とし、必要に応じ打音調査を実施する。 また、φ800mm未満等の場合は、端部等可能な範囲を目視で調査し、必要に応じて自走式カメラ等により管内調査を実施する。
注3) | 変状別評価から主要因別評価を行う場合は、最も健全度が低い評価を代表値とする。総合評価については、今後の性能低下により影響される と思われる支配的要因を検討し、その評価区分を採用する。
注4) | Ｓ-1の評価は、この評価表に依らず評価者が技術的観点から個別に判定する。
総括表に
転記する
P.11

## 個-12ゲ
N011
個表－１２ 施設機械（ゲート等）詳細診断調査・健全度評価表
| 地区名 | [9 empty] | コード№
| 用途 | [9 empty] | 調査者氏名
| 機器名称 | [5 empty] | スピンドル式・ラック式開閉装置 |  |  |  | 調査年月日
| 号機名 | [9 empty] | 仕様
製造者
製造番号
| 製造年月日 | [9 empty] | 運転頻度 | 回／年程度 |  | 回／月程度
| 装置区分 | 調査 部位 | 部位 重要度 | 詳細 部位 | 参考 耐用 年数 | 納入後又は 交換後の 経過年数 | 調査項目 | 劣化 影響度 | 調査 方法 | 目視･計測 部位 | 許容値又は判定基準 |  | 点検 条件 | 健全度 判定表 NO. | 許容値 又は判 定基準 の値 | 測定値 又は 計算値 | 健全度評価結果
[17 empty] | 項目別 健全度 | 部位別 健全度
| 開閉装置 | 全体 | Ａ | 塗装 | 8 |  | 膜厚 | Ｃ | 計測 | 塗装部 | 設計値と同等であること |  | 停 | 6
|  | 電動機 | Ａ | － | 25 |  | 電流値 | Ａ | 計測 | 電動機電流 | 定格電流値以下であること |  | 運 | 15
|  |  |  | － |  |  | 電圧値 | Ａ | 計測 | 電流機電圧 | 定格電流に対し、およそ ±10％以内の範囲内であること |  | 運 | 15
|  |  |  | － |  |  | 絶縁 抵抗値 | Ａ | 計測 | 電動機 絶縁抵抗 | 1.0MΩ以上であること |  | 断 | 16
|  |  |  | － |  |  | 接地 抵抗値 | Ａ | 計測 | 電動機 接地抵抗 | 300Vを越えるもの、10Ω以下300V 以下のもの、100Ω以下であること |  | 断 | 17
|  |  |  | － |  |  | 回転数 | Ａ | 計測 | 回転数 | 設計値の±10％以内であること |  | 運 | 21
|  |  |  | － | [5 empty] | 開閉速度 | 設計値の±10％以内であること
|  |  |  | － |  |  | 温度上昇 | Ａ | 計測 | 軸受部 | 異常過熱がないこと(温度上昇40℃以内) |  | 運 | 11
|  |  |  | － |  |  | 振動 | Ａ | 計測 | 本体・軸受部 | 異常振動がないこと |  | 運 | 13
|  | 切換 装置 | Ａ | － | 25 |  | 振動 | Ａ | 計測 | 本体・軸受部 | 異常振動がないこと |  | 運 | 13
|  |  |  | － |  |  | 温度上昇 | Ａ | 計測 | 本体・軸受部 | 異常過熱がないこと(温度上昇50℃以内) |  | 運 | 11
|  | 減速機 (本体) | Ａ | － | 25 |  | 振動 | Ａ | 計測 | 本体・軸受部 | 異常振動がないこと |  | 運 | 13
|  |  |  | － |  |  | 温度上昇 | Ａ | 計測 | 本体・軸受部 | 異常過熱がないこと(温度上昇50℃以内) |  | 運 | 11
|  | 軸継手 | Ａ | － | 25 |  | 偏心 | Ａ | 計測 | 軸継手 | 偏心0.5mm以下、偏角0.5°以下 |  | 運 | 19
|  |  |  | － |  |  | 作動(摩耗) | Ａ | 計測 | 軸継手 | メーカ許容値内であること |  | 断 | 4
|  | 手動 装置 | Ａ | － | 25 |  | 変形、損傷、摩耗 | Ａ | 目視 | スピンドル | わん曲、摩耗、損傷がないこと |  | 停 | 簡易4
|  |  |  | － |  |  | 給油 | Ａ | 目視 | スピンドル | ねじ面に油膜があること |  | 停 | 簡易10
|  |  | Ｃ | － | 15 |  | 作動 | Ｃ | 目視 手動 | 手動装置 | 円滑に切替えでき、かつ 手動で操作できること |  | 断 | 簡易11
|  |  | Ｃ | － | 15 |  | 振動 | Ａ | 計測 | 本体・軸受部 | 異常振動がないこと |  | 運 | 13
|  |  |  | － |  |  | 温度上昇 | Ａ | 計測 | 本体・軸受部 | 異常過熱がないこと(温度上昇50℃以内) |  | 運 | 11
|  | ｽﾃﾑﾅｯﾄ | Ａ | － | 15 |  | 摩耗 | Ａ | 計測 | ステムナット | 許容値以上の摩耗がないこと （メーカ許容値を確認） |  | 停 | 4
【記事】
※ 点検条件欄の「停」は停止中、「運」は運転中、「断」は電源遮断状態を示す。
※ 健全度判定表は次項を参照（内容の詳細は「頭首工（ゲート設備）」参考資料編（案）を参照）。
| 健全度評価表 簡易4 変形 | [9 empty] | 健全度評価表 6 塗装膜厚
| 健全度評価表 簡易10 目視による油質の判定 | [9 empty] | 健全度評価表 11 温度上昇
健全度評価表 簡易11 作動確認
健全度評価表 13 振動
健全度評価表 4 摩耗（間隙）
| 健全度評価表 15 電流値・電圧値 | [9 empty] | 健全度評価表 17 接地抵抗値
健全度評価表 16 絶縁抵抗値
健全度評価表 19 芯振れ量
健全度評価表 21 回転数（開閉速度）
スピンドル式・ラック式開閉装置 詳細診断調査 健全度判定基準
総括表に
転記する
P.11
○基準値、許容値
全揚程を１往復して、次の温度上昇以下であればよい。
・電動機 ： 40℃以下（測定温度－周囲温度）
・減速機 ： 50℃以下（測定温度－周囲温度）
・軸受 ： 40℃以下（測定温度－周囲温度）
○基準値、許容値
・電動機：電動機単独の振動許容値はJEM-TR160（日本電機工業規格会技術資料）に
基づいた振動許容値を目安にする。
･減速機：減速機の振動は原因が多岐にわたるため、定量的に判断することが難しいが、
参考値としてポンプ設備の歯車減速機の振動許容値を目安にする。
○基準値・許容値
○電流値
○電圧値
※当初引渡し時の試運転記録と測定値との照合の結果、その差が異常に大きい場合、
設備に障害が発生していると推測し、判定を行う。
○基準値、許容値
絶縁抵抗値は、JEC-2100-2008(回転電気機械一般)及びJEC-2137-2000(誘導機)の解説に
算定式が示されており、これにより算出すると１ＭΩ以下であり、一般的な絶縁抵抗値
として、取替目安値を１ＭΩ以下とする。
低圧電動機は5MΩ以下になったら整備することが望ましい。
○基準値
○基準値・・・偏芯：0.5mm以下、偏角：0.5°以下
※電動機の回転数は、電源周波数や負荷によって違うため測定時の状態も勘案して判定する。
設置時の計測値がある場合はその結果と照合し、その差が異常に大きい場合、
設備の機能に障害が発生していると推測し、判定を行う。
設置時の記録がない場合は、開閉速度(m/min)を設計値と比較して判定する。
Note on O3: 半角40文字（全角20文字）以内で入力
Note on I4: 半角40文字（全角20文字）以内で入力
Note on O4: 半角40文字（全角20文字）以内で入力
Note on O5: 和暦（平成22年4月1日以降）で入力
Note on I6: 半角40文字（全角20文字）以内で入力 ※1機しかない場合は「１」など記入する。
Note on N6: 半角400文字（全角200文字）以内で入力
Note on I7: 半角40文字（全角20文字）以内で入力 ※不明の場合は「不明」を記入
Note on I8: 半角40文字（全角20文字）以内で入力
Note on I9: リストから選択
Note on J9: 日付を入力
Note on O9: 整数2桁以内で入力
Note on Q9: 整数2桁以内で入力
Note on E12: リストから選択
Note on H12: 整数2桁以内で入力
Note on J12: リストから選択
Note on S12: 整数4桁以内で入力
Note on T12: 整数4桁以内で入力
Note on U12: リストから選択
Note on V12: リストから選択
Note on E13: リストから選択
Note on H13: 整数2桁以内で入力
Note on J13: リストから選択
Note on S13: 整数3桁以内で入力
Note on T13: 整数3桁以内で入力
Note on U13: リストから選択
Note on V13: リストから選択
Note on J14: リストから選択
Note on S14: 整数4桁以内で入力
Note on T14: 整数4桁以内で入力
Note on U14: リストから選択
Note on J15: リストから選択
Note on S15: 整数3桁、小数点以下1桁以内で入力
Note on T15: 整数3桁、小数点以下1桁以内で入力
Note on U15: リストから選択
Note on J16: リストから選択
Note on S16: 整数3桁、小数点以下1桁以内で入力
Note on T16: 整数3桁、小数点以下1桁以内で入力
Note on U16: リストから選択
Note on J17: リストから選択
Note on S17: 整数4桁以内で入力
Note on T17: 整数4桁以内で入力
Note on U17: リストから選択
Note on S18: 整数2桁、小数点以下2桁以内で入力
Note on T18: 整数2桁、小数点以下2桁以内で入力
Note on U18: リストから選択
Note on J19: リストから選択
Note on S19: 整数3桁、小数点以下1桁以内で入力
Note on T19: 整数3桁、小数点以下1桁以内で入力
Note on U19: リストから選択
Note on J20: リストから選択
Note on S20: 整数3桁以内で入力
Note on T20: 整数3桁以内で入力
Note on U20: リストから選択
Note on E21: リストから選択
Note on H21: 整数2桁以内で入力
Note on J21: リストから選択
Note on S21: 整数3桁以内で入力
Note on T21: 整数3桁以内で入力
Note on U21: リストから選択
Note on V21: リストから選択
Note on J22: リストから選択
Note on S22: 整数3桁、小数点以下1桁以内で入力
Note on T22: 整数3桁、小数点以下1桁以内で入力
Note on U22: リストから選択
Note on E23: リストから選択
Note on H23: 整数2桁以内で入力
Note on J23: リストから選択
Note on S23: 整数3桁以内で入力
Note on T23: 整数3桁以内で入力
Note on U23: リストから選択
Note on V23: リストから選択
Note on J24: リストから選択
Note on S24: 整数3桁、小数点以下1桁以内で入力
Note on T24: 整数3桁、小数点以下1桁以内で入力
Note on U24: リストから選択
Note on E25: リストから選択
Note on H25: 整数2桁以内で入力
Note on J25: リストから選択
Note on S25: 整数3桁、小数点以下1桁以内で入力
Note on T25: 整数3桁、小数点以下1桁以内で入力
Note on U25: リストから選択
Note on V25: リストから選択
Note on J26: リストから選択
Note on S26: 整数3桁、小数点以下2桁以内で入力
Note on T26: 整数3桁、小数点以下2桁以内で入力
Note on U26: リストから選択
Note on E27: リストから選択
Note on J27: リストから選択
Note on S27: 整数3桁、小数点以下2桁以内で入力
Note on T27: 整数3桁、小数点以下2桁以内で入力
Note on U27: リストから選択
Note on V27: リストから選択
Note on J28: リストから選択
Note on S28: 整数3桁、小数点以下2桁以内で入力
Note on T28: 整数3桁、小数点以下2桁以内で入力
Note on U28: リストから選択
Note on E29: リストから選択
Note on J29: リストから選択
Note on S29: 整数3桁、小数点以下2桁以内で入力
Note on T29: 整数3桁、小数点以下2桁以内で入力
Note on U29: リストから選択
Note on E30: リストから選択
Note on H30: 整数2桁以内で入力
Note on J30: リストから選択
Note on S30: 整数3桁以内で入力
Note on T30: 整数3桁以内で入力
Note on U30: リストから選択
Note on J31: リストから選択
Note on S31: 整数3桁、小数点以下1桁以内で入力
Note on T31: 整数3桁、小数点以下1桁以内で入力
Note on U31: リストから選択
Note on E32: リストから選択
Note on H32: 整数2桁以内で入力
Note on J32: リストから選択
Note on S32: 整数3桁、小数点以下2桁以内で入力
Note on T32: 整数3桁、小数点以下2桁以内で入力
Note on U32: リストから選択
Note on V32: リストから選択

## 表8デー
ため池機能診断判定結果データベース様式(案)
ため池名 | [5 empty] | 都道府県名 |  |  |  | ため池ＤＢ コード番号
管理団体名称
機能診断調査年月日 |  |  | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年
|  |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
|  |  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
調査担当機関
調査実施者
判定結果 | ランクＡ～Ｄ | 個表-１：堤体の変形（上流面）
個表-１：堤体の変形（下流面）
個表-１：堤体の変形（堤頂部）
個表-２：堤体の漏水（堤体下流面）
個表-２：堤体の漏水（地山境界部）
個表-２：堤体の漏水（構造物境界部）
個表-３：観測値・観測施設（浸透量・浸潤線）
個表-４：観測値・観測施設（変形）
個表-５：基礎地盤・基礎処理工
個表-６：貯水池内・堤体周辺の法面・斜面
| S-2 | 個表-７：洪水吐(コンクリート)
個表-８：放流施設
| ～ | 個表-９：取水施設(斜樋)
個表-10：取水施設(取水トンネル)
| S-5 | 個表-11：取水施設(底樋(パイプライン))
個表-12：施設機械（ゲート等）

## 表9(1)観測
整理番号 |  |  |  | 調査年月日
地区名 |  |  |  | 記 入 者
施設名 |  |  |  | 調査地点（測点表示等・側点間隔等） 例；No○+○～No.○+○
定点調査番号
劣化要因の評価 | 劣化要因 |  | 評価点 | 特記事項（可能性のある劣化要因等）
中性化
(劣化要因判定表による) | 塩害
ＡＳＲ
凍害
化学的腐食
疲労
摩耗・風化
構造外力
調査部位 | 規格 |  | 調査施設概要図
データ 整理№ | スケッチ |  |  |  | No.
| 写真 |  |  |  | No.
変 状 項 目 |  |  | 変状の状態・程度 |  |  |  | S-5 | S-4 | S-3 | S-2 | S-1 | 入力エラー | 項目評価 | 変状別
ひび割れ | ひび割れ最大幅 ※（ ）の値は厳しい腐食環境の場合に適用する。 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | OK | 未調査
(0.2mm未満） （0.2mm以上～0.6mm未満） （0.6mm以上）
|  |  | 実測値 |  |  | (mm) | FALSE
| 最大幅ひび割れの延長 |  |  |  |  | (ｍ)
| ひび割れ延長 | 幅2.0mm以上 |  |  |  | (ｍ)
|  | 幅1.0mm以上2.0mm未満 |  |  |  | (ｍ)
|  | 幅0.20mm以上1.0mm未満 |  |  |  | (ｍ)
|  | 幅0.20mm未満 |  |  |  | (ｍ)
| ひび割れ形状 | [5 empty] | FALSE |  |  |  |  | OK
[7 empty] | FALSE |  |  |  |  | OK
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | OK
| ※複数指定可 | [5 empty] | FALSE |  |  |  |  | OK
[7 empty] | FALSE |  | FALSE | FALSE |  | OK | －
| 進行性（前回との変化） | [5 empty] | FALSE |  |  |  |  | OK | －
| ひび割れ規模 | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  | 未調査 | 未調査
[8 empty] | FALSE |  |  |  | 未調査
| ひび割れ付随物（析出物、錆汁、浮き） | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 未調査
| ひび割れからの漏水 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | 未調査
| ひび割れ段差 | [5 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  | 未調査 | 未調査
材料劣化 | ※いずれか該当するチェックボックスに印をつけ、右欄に計測値を記入する。
| 浮き |  |  |  |  | (ｍ2)面積 | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | OK | 未調査
| 剥離･剥落･ｽｹｰﾘﾝｸﾞ |  |  |  |  | (ｍ2)面積 | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | OK | 未調査
(cm)深さ (最深部)
| 析出物（ｴﾌﾛﾚｯｾﾝｽ・ゲルなど） |  |  |  |  | (箇所) | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | OK | 未調査
[6 empty] | 錆汁→ | → | → | → | → | → | OK | 未調査
[6 empty] | 摩耗・すりへり→ | → | → | → | → | → | OK | 未調査
[6 empty] | 鉄筋露出の程度→ | → | → | → | → | → | OK | 未調査
※面積等を入力する欄がある場合は、数値を入力しなければ未調査扱いとして処理しています。なお、「なし」の場合は「0」を記入してください。本様式共通。
1.0mm以上
あり
1.目地間中央や部材解放部の垂直ひび割れ
2.特徴的な形状を示さないひび割れ
3.格子状・亀甲状などのひび割れ
4.側壁を横切るような水平もしくは斜めのひび割れ
5.鉄筋に沿ったひび割れ
あり
あり
ひび割れ密度 ：ひび割れ幅0.2mm以上のものが50cm/m2以上
全体的（表面の50％以上）
滲出し、漏水跡、滴水
流水、噴水
あり
部分的(表面の50％未満)
全体的(表面の50％以上)
部分的（表面の50％未満）
全体的（表面の50％以上）
部分的(表面の50％未満)
全体的(表面の50％以上)
0.2mm未満
0.2mm以上～1.0mm未満
なし
あり
なし
ひび割れなし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

## 表9(2)観測
変 状 項 目 |  | 変状の状態・程度 |  | S-5 | S-4 | S-3 | S-2 | S-1 | 入力エラー | 項目評価 | 変状別
材料劣化 | 錆汁 |  | (箇所) | FALSE | FALSE |  |  |  | OK | 未調査
| 摩耗・すりへり |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ←全体的 | OK | 未調査
FALSE
|  |  | (ｍ2)面積 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 鉄筋露出 |  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE |  | OK | 未調査
(箇所)
圧縮強度 | 反発硬度法（左・右側壁） | 測定№ | (Ｎ/ｍｍ2) | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | OK | 未調査
測定№
平均値（設計基準強度比）
中性化深さ | ドリル法 | 測定№ | (ｍｍ) | FALSE |  | FALSE | 調査値 判定→ | OK | OK | 未調査
| 鉄筋被り（測定値または設計図書による） |  | (ｍｍ)
| 中性化残り＝鉄筋被り－中性化深さ |  | (ｍｍ)
平均値
変形・歪み | 変形・歪みの有無 |  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE |  | OK | 未調査
変形・歪み箇所の略図
欠損・損傷 | 欠損・損傷の有無 |  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE |  | OK | 未調査
(箇所)
不同沈下 | 構造物の沈下・蛇行 |  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE |  | OK | 未調査
地盤変形 | 背面土の空洞化 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | OK | 未調査
| 周辺地盤の陥没 ひび割れ |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | OK | 未調査
| 抜上がり（目視） |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | OK | 未調査
水位 | 洪水吐側水路天端を超えた水位の軌跡 |  | (箇所) | FALSE |  |  | FALSE |  | OK | 未調査
目地の変状 | 目地の開き |  |  | TRUE | FALSE | FALSE |  |  | OK | 未調査
(mm)
| 目地の段差 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | OK | 未調査
(mm)
| 止水板の破損 |  | (箇所) | FALSE |  | FALSE |  |  | OK | 未調査
| 目地からの漏水の状況 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | OK | 未調査
(箇所)
| 周縁コンクリートの欠損等 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | OK | 未調査
(箇所)
点検担当者の主観的な評価
対策の必要性 | 1.対策必要有（以下から選択）
【特記事項】
想定される 主な劣化要因 | 【劣化要因】
※複数指定可
【特記事項】
想定される 劣化過程評価 | 【劣化過程】
【特記事項】
あり
1.細骨材露出
2.粗骨材露出
3.粗骨材剥離
部分的（表面の50％未満）
全体的（表面の50％以上）
局所的（施設の一部のみで発生）
全体的（変状が構造物全体にある）
局所的（施設の一部のみで発生）
全体的（変状が構造物全体にある）
局所的（施設の一部のみで発生）
全体的（変状が構造物全体にある）
局所的（施設の一部のみで発生）
全体的（変状が構造物全体にある）
局所的（施設の一部のみで発生）
20cm未満
20cm～50cm
50ｃｍ以上
中性化残り10mm以上
中性化残り10mm未満
100％以上
75％以上100％未満
75％未満
局所的（施設の一部のみで発生）
全体的（変状が構造物全体にある）
局所的（施設の一部のみで発生）
全体的（変状が構造物全体にある）
あり
滲出し、漏水跡、滴水
流水、噴水
局所的（施設の一部のみで発生）
全体的（変状が構造物全体にある）
①早急に詳細調査を実施し、補修対策を実施する必要有り。
2. 対策必要無し
③緊急の対策、調査は必要ない。
②詳細調査を実施し、対策の必要有無を検討するのが望ましい。
Ⅰ；潜伏期
Ⅱ；進展期
Ⅲ；加速期
Ⅳ；劣化期
全体的（表面の50％以上）
全体的（変状が構造物全体にある）
1.初期欠陥
2.アルカリ骨材反応
3.凍害
4.化学的腐食
5.疲労
6.摩耗・風化
7.過荷重（地震含む）
8.近接施工
9.支持力不足
11.その他
10.外力（緩み土圧、塑性土圧、偏圧）
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
あり
なし

## 表10堤体パラメータ
表-10 堤体主要パラメータ記録様式
設計数値 |  | 基盤 | 均一型 | ゾーン型 |  | フィルター | 備考
|  |  |  | 遮水ゾーン | ランダム
ゾーン
湿潤単位体積重量
γt (kN/m3)
飽和単位体積重量
γsat (kN/m3)
比重
有効応力 | 粘着力
C’ (N/mm2)
内部摩擦角
φ’ (°)
透水係数（cm/s）
塑性指数
※この他に改修検討時に調査した、ボーリング柱状図、土質試験結果等の設計資料を添付する。
※堤体材料特性が異なる場合は、適宜列を追加等して記載する。
※地質調査を実施した場合等、地盤工学会のデータシート書式を利用する方が容易な場合は、その資料を添付するのみでもよい。
（地盤工学会_土質試験用・地盤調査用データシート…https://www.jiban.or.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=279:2008-09-25-19-04-32&catid=109:2008-09-24-09-56-50&Itemid=115）

## 定点写真
P-
撮影箇所
■変状の状況（写真の説明） | *撮影日：
*撮影者：
Note on D2: 複数枚の場合、以下の枠をコピーして使用ください