## １．施設概要
○○町 最適整備構想（施設監視５年計画）
施設管理部署 ○○町 下水道課
策定(従来版) 平成２３年１２月
策定(簡易版) 平成３０年 ４月
改訂 平成●●年 ○月
診断時期 平成○○年度～○○年度
１．施設概要
１．汚水処理の概要（農業集落排水施設以外も含む）
| 都道府県名 市町村名 | 現況（Ｈ○年度） | [5 empty] | 将来（Ｈ○年度） | [5 empty] | 備 考
|  | 行政人口 |  | 汚水処理人口 |  | 普及率 |  | 行政人口 |  | 汚水処理人口 |  | 普及率
| ○○県○○町 | ○○ | 人 | ○○ | 人 | ○ | % | ○○ | 人 | ○○ | 人 | ○ | % | 下水道○％、農集排○％、浄化槽等○％
２．農業集落排水施設の概要
| 地区名 (処理区名) | 処理方式 |  | 供用開始 |  | 計画人口 |  | 現在供用人口 （Ｈ○年度） |  | 将来計画人口 （Ｈ○年度） |  | 機能診断 |  | 備 考 （再編等の予定）
| Ａ | J-○○型 |  | Ｈ7年4月 |  | ○○ | 人 | ○○ | 人 | ○○ | 人 | Ｈ28年度 |  | 予定なし
| Ｂ | J-○○型 |  | Ｈ23年4月 |  | ○○ | 人 | ○○ | 人 | ○○ | 人 | 未定 |  | 予定なし
| Ｃ | J-○○型 |  | Ｈ10年4月 |  | ○○ | 人 | ○○ | 人 | ○○ | 人 | － |  | Ａ処理区へ統合予定（H33）
| Ｄ | J-○○型 |  | Ｈ9年4月 |  | ○○ | 人 | ○○ | 人 | ○○ | 人 | － |  | ａ公共下水道へ接続予定（H35）
| Ｅ | ○○式 |  | 建設中 |  | ○○ | 人 | ○○ | 人 | ○○ | 人 | 未定 |  | －
| 合 計 |  |  |  |  | ○○○ | 人

## ２．施設調査結果集計表
２．施設調査結果集計表（健全度S-５ ～ S-１）
| 地区名 | 対象施設名 | 施設仕様 | 調査結果（健全度）
|  |  |  | S-5 |  | S-4 |  | S-3 |  | S-2 |  | S-1
| Ａ | 管路施設 自然流下式 | ＶＵ管 | 1505 | ｍ | 669 | ｍ
|  |  | マンホール | 53 | 基 | 18 | 基
|  |  | 蓋 |  |  | 71 | 個
|  | 管路施設 圧力式 | マンホール | 2 | 基
|  |  | 蓋 |  |  | 2 | 面
|  | 管路施設 中継ポンプ機械設備 | 中継ポンプ 本体 | 4 | 基 |  |  |  |  | 2 | 基
|  | 管路施設 中継ポンプ電気設備 | 中継ポンプ 制御盤 | [6 empty] | 3 | 面
|  | 汚水処理施設 鉄筋コンクリート | 水槽 （本体） | 20 | m2 | 415 | m2 | 879 | m2
|  | 汚水処理施設 鉄筋コンクリート表面被覆 | 水槽 （表面被覆） | 1314 | m2
|  | 汚水処理施設 機械設備 | 機械設備類 | 12 | 基 | 36 | 基 | 14 | 基 | 2 | 基
|  | 汚水処理施設 電気設備 | 電気設備類 |  |  | 1 | 式 | 5 | 面
※1 地区ごとに集計表を作成
※2 施設調査結果一覧は別紙に添付

## ３．保全対策一覧
３．保全対策一覧（施設監視の対象施設）
１）計画期間：５年（平成 30 年度 ～ 平成 34 年度）
２）個別施設の機能保全対策
| 地区名 | 対象施設名 | 更 新 内 容 | 数量 |  | 機能保全コスト （千円） | 施設監視内容 （保全方式） | 施設監視結果
| Ａ | 汚水処理施設 鉄筋コンクリート | 水槽（本体）流量調整槽 | 1 | 式 | ○○○○ | 通常事後保全 | －
|  | 汚水処理施設 鉄筋コンクリート表面被覆 | 水槽（表面被覆）流量調整槽 | 1 | 式 | ○○○○ | 通常事後保全 | －
|  | 汚水処理施設 機械設備 | 自動荒目スクリーン | 1 | 基 | ○○○○ | 通常事後保全 | Ｈ30対策実施予定
|  |  | 沈砂排出エアリフトポンプ | 1 | 基 | ○○○ | 通常事後保全 | Ｈ30対策実施予定
|  |  | 破砕機 | 1 | 基 | ○○○ | 状態監視保全 | Ｈ30対策実施予定
|  |  | 原水ポンプ A | 1 | 基 | ○○○ | 状態監視保全 | Ｈ30対策実施予定
|  |  | 原水ポンプ B | 1 | 基 | ○○○ | 状態監視保全 | Ｈ30対策実施予定
|  |  | 流量調整ポンプ A | 1 | 基 | ○○○ | 状態監視保全 | Ｈ30対策実施予定
|  |  | 流量調整ポンプ B | 1 | 基 | ○○○ | 状態監視保全 | Ｈ30対策実施予定
|  |  | 水中撹拌ポンプ A | 1 | 基 | ○○○ | 状態監視保全 | Ｈ30対策実施予定
|  |  | 水中撹拌ポンプ B | 1 | 基 | ○○○ | 状態監視保全 | Ｈ30対策実施予定
|  |  | し渣脱水機 | 1 | 基 | ○○○ | 状態監視保全 | Ｈ30対策実施予定
|  |  | 自動微細目スクリーン A | 1 | 基 | ○○○ | 状態監視保全 | Ｈ30対策実施予定
|  |  | 自動微細目スクリーン B | 1 | 基 | ○○○ | 状態監視保全 | Ｈ30対策実施予定
|  |  | 接触ばっ気槽散気装置(第1室) | 1 | 式 | ○○○ | 通常事後保全 | －
|  |  | 接触ばっ気槽散気装置(第2室) | 1 | 式 | ○○○ | 通常事後保全 | －
|  |  | センターウェル | 1 | 基 | ○○○ | 通常事後保全 | －
|  |  | スカムスキマ | 1 | 基 | ○○○ | 通常事後保全 | －
|  |  | 消毒器 | 1 | 基 | ○○○ | 通常事後保全 | －
|  |  | 汚泥引抜ポンプ A | 1 | 基 | ○○○ | 状態監視保全 | －
|  |  | 汚泥引抜ポンプ B | 1 | 基 | ○○○ | 状態監視保全 | －
|  |  | ブロワ(常用) A | 1 | 基 | ○○○○ | 状態監視保全 | －
| 地区名 | 対象施設名 | 更 新 内 容 | 数量 |  | 機能保全コスト （千円） | 施設監視内容 （保全方式） | 施設監視結果
| Ａ | 汚水処理施設 機械設備 | ブロワ(常用) B | 1 | 基 | ○○○○ | 状態監視保全 | －
|  |  | ブロワ(予備) C | 1 | 基 | ○○○○ | 状態監視保全 | －
|  |  | 前処理室給気ファン | 1 | 基 | ○○○ | 通常事後保全 | －
|  |  | 前処理室排気ファン | 1 | 基 | ○○○ | 通常事後保全 | －
|  | 汚水処理施設 電気設備 | 動力制御盤 | 1 | 面 | ○○○○○ | 時間計画保全 | －
|  |  | 計装盤 | 1 | 面 | ○○○○ | 時間計画保全 | －
|  |  | 現場操作盤LP-1 | 1 | 面 | ○○○ | 時間計画保全 | －
|  |  | 現場操作盤LP-2 | 1 | 面 | ○○○ | 時間計画保全 | －
|  |  | 高圧受電盤 | 1 | 面 | ○○○○○ | 時間計画保全 | －
|  |  | 室内照明（蛍光灯） | 1 | 面 | ○○○ | 時間計画保全 | －
|  | 管路施設 自然流下式 | （更生工法）
|  |  | VU150（支38-2、支14-3） | 80 | ｍ | ○○○○ | 通常事後保全 | Ｈ30対策実施予定
|  |  | VU200（幹1-2） | 34 | ｍ | ○○○○ | 通常事後保全 | Ｈ30対策実施予定
|  |  | VU200（支16-4） | 25 | ｍ | ○○○○ | 通常事後保全 | Ｈ30対策実施予定
|  |  | マンホール RC1号 | 75 | 基 | ○○○○○ | 通常事後保全 | －
|  |  | マンホール蓋 T-6 | 6 | 個 | ○○○ | 通常事後保全 | Ｈ30対策実施予定
|  | 管路施設 中継ポンプ機械設備 | №３(MH16)中継ポンプ№1 | 1 | 基 | ○○○ | 状態監視保全 | －
|  |  | №３(MH16)中継ポンプ№2 | 1 | 基 | ○○○ | 状態監視保全 | －
|  | 管路施設 中継ポンプ電気設備 | No.1(MH1)中継ポンプ制御盤 | 1 | 面 | ○○○○ | 時間計画保全 | －
|  |  | No.2(MH11)中継ポンプ制御盤 | 1 | 面 | ○○○○ | 時間計画保全 | －
|  |  | No.3(MH16)中継ポンプ制御盤 | 1 | 面 | ○○○○ | 時間計画保全 | －

## 4．施設監視計画
４．施設監視計画
１）状態監視保全施設
| 地区名 | 対象施設名 | 更 新 内 容 | 数量 |  | 現状の 健全度 | 点検・調査頻度
| Ａ | 汚水処理施設 機械設備 | 破砕機 | 1 | 基 | S-3 | 1回以上/年の頻度で施設監視
|  |  | 原水ポンプ A | 1 | 基 | S-4 | 1回以上/年の頻度で施設監視
|  |  | 原水ポンプ B | 1 | 基 | S-4 | 1回以上/年の頻度で施設監視
|  |  | 流量調整ポンプ A | 1 | 基 | S-3 | 1回以上/年の頻度で施設監視
|  |  | 流量調整ポンプ B | 1 | 基 | S-4 | 1回以上/年の頻度で施設監視
|  |  | 水中撹拌ポンプ A | 1 | 基 | S-3 | 1回以上/年の頻度で施設監視
|  |  | 水中撹拌ポンプ B | 1 | 基 | S-4 | 1回以上/年の頻度で施設監視
|  |  | し渣脱水機 | 1 | 基 | S-3 | 1回以上/年の頻度で施設監視
|  |  | 自動微細目スクリーン A | 1 | 基 | S-4 | 1回以上/年の頻度で施設監視
|  |  | 自動微細目スクリーン B | 1 | 基 | S-4 | 1回以上/年の頻度で施設監視
|  |  | 汚泥引抜ポンプ A | 1 | 基 | S-4 | 1回以上/年の頻度で施設監視
|  |  | 汚泥引抜ポンプ B | 1 | 基 | S-3 | 1回以上/年の頻度で施設監視
|  | 管路施設 中継ポンプ機械設備 | №3(MH16)中継ポンプ№1 | 1 | 基 | S-2 | ２回以上/年の頻度で施設監視
|  |  | №3(MH16)中継ポンプ№2 | 1 | 基 | S-2 | ２回以上/年の頻度で施設監視
２）時間計画保全施設
| 地区名 | 対象施設名 | 更 新 内 容 | 数量 |  | 現状の 健全度 | 点検・調査頻度
| Ａ | 汚水処理施設 電気設備 | 動力制御盤 | 1 | 面 | S-3 | 標準耐用年数
|  |  | 計装盤 | 1 | 面 | S-3 | 標準耐用年数
|  |  | 現場操作盤LP-1 | 1 | 面 | S-3 | 標準耐用年数
|  |  | 現場操作盤LP-2 | 1 | 面 | S-3 | 標準耐用年数
|  |  | 高圧受電盤 | 1 | 面 | S-3 | 標準耐用年数
|  |  | 室内照明（蛍光灯） | 1 | 式 | S-4 | 標準耐用年数
| 地区名 | 対象施設名 | 更 新 内 容 | 数量 |  | 現状の 健全度 | 点検・調査頻度
| Ａ | 管路施設 中継ポンプ電気設備 | No.1(MH1)中継ポンプ制御盤 | 1 | 面 | S-2 | 標準耐用年数
|  |  | No.2(MH11)中継ポンプ制御盤 | 1 | 面 | S-2 | 標準耐用年数
|  |  | No.3(MH16)中継ポンプ制御盤 | 1 | 面 | S-2 | 標準耐用年数
３）主要な施設の保全方式を通常事後保全とする場合の理由
| 地区名 | 対象施設名 | 更 新 内 容 | 数量 |  | 現状の 健全度 | 理由
| Ａ | 汚水処理施設 電気設備 | ブロワ(常用) A | 1 | 基 | S-4 | 本施設においては予備機を保有しているため
|  |  | ブロワ(常用) B | 1 | 基 | S-3 | 本施設においては予備機を保有しているため
|  |  | ブロワ(予備) C | 1 | 基 | S-3 | 本施設においては予備機を保有しているため

## ３．保全対策一覧表の作成順序（案）
機能保全対策一覧表の作成順序（案）
| ←H30年4月頃 |  |  | ←各年度末(3月)頃 |  | ←H35年4月頃
３．保全対策一覧（施設監視の対象施設） |  | （年度初頭） | ３．保全対策一覧（施設監視の対象施設） |  | ３．保全対策一覧（施設監視の対象施設） |  | （年度初頭）
1）計画期間：５年（平成 30 年度 ～ 平成 34 年度） |  |  | 1）計画期間：５年（平成 30 年度 ～ 平成 34 年度） |  | 1）計画期間：５年（平成 35 年度 ～ 平成 39 年度）
2）個別施設の機能保全対策 |  |  | 2）個別施設の機能保全対策 |  | 2）個別施設の機能保全対策
計画策定時点
施設監視実施時点
次期計画策定時点
・計画策定時点(H30年度)では保全対策を行う施設は決定して
いることから、”Ｈ30対策実施予定”とする。
・その他の施設は、施設監視をこれから実施することとなる。
したがって、”－”とする。
・施設監視結果を基に対応策を記述。
（監視結果等を控えておく 例：何年度対策実施予定、継続監視等々）
・対策実施済みの施設は、実施年度等を記述。
・計画期間中に追加施設があれば記載も可能。
次期の計画期間（５年）における
機能保全対策一覧表を作成する

## 【別紙】表-1
【別紙】
表-1 施設機能診断調査の対象施設
地区 | 施設分類 | 施設仕様 | 数量 | 単位 | 調査結果 | 変状 | 劣化要因
○○○ | 管路施設 (管路施設) 自然流下式 | VU200 | 240.56 | ｍ | S-4 |  | 汚水滞留(P2)
|  | VU150 | 427.99 | ｍ | S-4 |  | 汚水滞留(P2)
|  | VU150 | 924.62 | ｍ | S-5 |  | 無し
|  | VU200 | 579.94 | ｍ | S-5 |  | 無し
|  | RC1号 | 53 | 基 | S-5 |  | 無し
|  | RC1号 | 18 | 基 | S-4 |  | 侵入水(M1)
|  | T-20 | 64 | 個 | S-4 |  | 蓋裏面の腐食(M7)
|  | T-6 | 7 | 個 | S-4 |  | 蓋裏面の腐食(M7)
| 管路施設 (管路施設) 圧力式 | RC1号 | 2 | 基 | S-5 |  | 無し
|  | T-20 | 2 | 個 | S-5 |  | 蓋裏面の腐食(M7)
| 管路施設 (中継ポンプ施設) 機械設備 | №1(MH1)中継ポンプ№1 | 1 | 基 | S-5 |  | 無し
|  | №1(MH1)中継ポンプ№2 | 1 | 基 | S-5 |  | 無し
|  | №2(MH11)中継ポンプ№1 | 1 | 基 | S-5 |  | 無し
|  | №2(MH11)中継ポンプ№2 | 1 | 基 | S-5 |  | 無し
|  | №3(MH16)中継ポンプ№1 | 1 | 基 | S-2 |  | 無し
|  | №3(MH16)中継ポンプ№2 | 1 | 基 | S-2 |  | 無し
| 管路施設 (中継ポンプ施設) 電気設備 | №1(MH1)中継ポンプ制御盤 | 1 | 面 | S-2 |  | 経年劣化(E0)
|  | №2(MH11)中継ポンプ制御盤 | 1 | 面 | S-2 |  | 経年劣化(E0)
|  | №3(MH16)中継ポンプ制御盤 | 1 | 面 | S-2 |  | 経年劣化(E0)
| 汚水処理施設 (鉄筋コンクリート構造物) 鉄筋コンクリート | 前処理施設スクリーン水路 | 2.8 | ㎡ | S-5 |  | 無し
|  | 前処理施設ばっ気沈砂槽 | 16.6 | ㎡ | S-5 |  | 無し
|  | 原水ポンプ槽 | 48.5 | ㎡ | S-3 |  | 経年劣化(C0)
|  | 流量調整槽 | 155.8 | ㎡ | S-3 |  | 経年劣化(C0)
|  | 嫌気性ろ床槽(第1室) | 157.1 | ㎡ | S-3 |  | 硫化水素等(C2)
|  | 嫌気性ろ床槽(第2室) | 157.1 | ㎡ | S-3 |  | 硫化水素等(C2)
|  | 嫌気性ろ床槽(第3室) | 157.1 | ㎡ | S-3 |  | 硫化水素等(C2)
|  | 接触ばっ気槽(第1室) | 121 | ㎡ | S-3 |  | 硫化水素等(C2)
|  | 接触ばっ気槽(第2室) | 81.7 | ㎡ | S-3 |  | 経年劣化(C0)
|  | 沈殿槽 | 93.6 | ㎡ | S-4 |  | 経年劣化(C0)
|  | 消毒槽 | 33.7 | ㎡ | S-4 |  | 経年劣化(C0)
|  | 汚泥濃縮貯留槽 | 70.5 | ㎡ | S-4 |  | 硫化水素等(C2)
|  | 汚泥貯留槽(第1室) | 132.9 | ㎡ | S-4 |  | 硫化水素等(C2)
|  | 汚泥貯留槽(第2室) | 83.5 | ㎡ | S-4 |  | 硫化水素等(C2)
| 汚水処理施設 (鉄筋コンクリート構造物) 表面被覆 | 前処理施設スクリーン水路 | 2.8 | ㎡ | S-5 |  | 経年劣化(C0)
|  | 前処理施設ばっ気沈砂槽 | 16.6 | ㎡ | S-5 |  | 経年劣化(C0)
|  | 原水ポンプ槽 | 48.5 | ㎡ | S-5 |  | 経年劣化(C0)
|  | 流量調整槽 | 155.8 | ㎡ | S-5 |  | 経年劣化(C0)
|  | 嫌気性ろ床槽(第1室) | 157.1 | ㎡ | S-5 |  | 硫化水素等(C2)
|  | 嫌気性ろ床槽(第2室) | 157.1 | ㎡ | S-5 |  | 硫化水素等(C2)
|  | 嫌気性ろ床槽(第3室) | 157.1 | ㎡ | S-5 |  | 硫化水素等(C2)
|  | 接触ばっ気槽(第1室) | 121 | ㎡ | S-5 |  | 硫化水素等(C2)
|  | 接触ばっ気槽(第2室) | 81.7 | ㎡ | S-5 |  | 経年劣化(C0)
|  | 沈殿槽 | 93.6 | ㎡ | S-5 |  | 経年劣化(C0)
|  | 消毒槽 | 33.7 | ㎡ | S-5 |  | 経年劣化(C0)
|  | 汚泥濃縮貯留槽 | 70.5 | ㎡ | S-5 |  | 硫化水素等(C2)
|  | 汚泥貯留槽(第1室) | 132.9 | ㎡ | S-5 |  | 硫化水素等(C2)
|  | 汚泥貯留槽(第2室) | 83.5 | ㎡ | S-5 |  | 硫化水素等(C2)
| 汚水処理施設 (機械・電気設備) 機械設備 | 自動荒目スクリーン | 1 | 基 | S-2 |  | 経年劣化(M0)
|  | し渣受けカゴＡ | 1 | 基 | S-4 |  | 無し
|  | 沈砂排出エアリフトポンプ | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | ばっ気沈砂槽散気装置 | 1 | 基 | S-5 |  | 経年劣化(M0)
|  | 破砕機 | 1 | 基 | S-3 |  | 経年劣化(M0)
|  | 細目スクリーン | 1 | 基 | S-5 |  | 無し
|  | し渣受けカゴＢ | 1 | 基 | S-5 |  | 無し
|  | 角落しＡ | 1 | 基 | S-5 |  | 無し
|  | 角落しＢ | 1 | 基 | S-5 |  | 無し
|  | 角落しＣ | 1 | 基 | S-5 |  | 無し
○○○ | 汚水処理施設 (機械・電気設備) 機械設備 | 原水ポンプ Ａ | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 原水ポンプ Ｂ | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 流量調整ポンプ Ａ | 1 | 基 | S-3 |  | 経年劣化(M0)
|  | 流量調整ポンプ Ｂ | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 水中撹拌ポンプ Ａ | 1 | 基 | S-3 |  | 経年劣化(M0)
|  | 水中撹拌ポンプ Ｂ | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 自動微細目スクリーン Ａ | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 自動微細目スクリーン Ｂ | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | し渣脱水機 | 1 | 基 | S-3 |  | 経年劣化(M0)
|  | 汚水計量槽 | 1 | 基 | S-4 |  | 無し
|  | 嫌気性ろ床槽接触材(第1室) | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 嫌気性ろ床槽接触材(第2室) | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 嫌気性ろ床槽接触材(第3室) | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 嫌気性ろ床槽撹拌装置(第1室) | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 嫌気性ろ床槽撹拌装置(第2室) | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 嫌気性ろ床槽撹拌装置(第3室) | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 嫌気性ろ床槽移流板(第1室) | 1 | 基 | S-4 |  | 無し
|  | 嫌気性ろ床槽移流板(第3室) | 1 | 基 | S-4 |  | 無し
|  | 接触ばっ気槽散気装置(第1室) | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 接触ばっ気槽散気装置(第2室) | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 接触ばっ気槽接触材(第1室) | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 接触ばっ気槽接触材(第2室) | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 接触ばっ気槽逆洗装置(第1室) | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 接触ばっ気槽逆洗装置(第2室) | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 返送水計量槽 | 1 | 基 | S-5 |  | 経年劣化(M0)
|  | 接触ばっ気槽(第2室)ｴｱﾘﾌﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 1 | 基 | S-2 |  | 経年劣化(M0)
|  | 沈殿槽エアリフトポンプ | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | センターウェル | 1 | 基 | S-4 |  | 無し
|  | スカムスキマー | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 越流堰 | 1 | 基 | S-5 |  | 無し
|  | 消毒器 | 1 | 基 | S-3 |  | 無し
|  | 消毒槽迂流板 | 1 | 基 | S-5 |  | 無し
|  | 放流ポンプ Ａ | 1 | 基 | S-3 |  | 経年劣化(M0)
|  | 放流ポンプ Ｂ | 1 | 基 | S-3 |  | 経年劣化(M0)
|  | 汚泥濃縮貯留槽散気装置 | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | バッフルプレート | 1 | 基 | S-5 |  | 無し
|  | 汚泥貯留槽散気装置 | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 汚泥引抜ポンプ Ａ | 2 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 汚泥引抜ポンプ Ｂ | 2 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 可搬式汚泥引抜ポンプ | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | ブロワー(常用) Ａ | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | ブロワー(常用) Ｂ | 1 | 基 | S-3 |  | 経年劣化(M0)
|  | ブロワー(予備) Ｃ | 1 | 基 | S-3 |  | 経年劣化(M0)
|  | 主ヘッダー管 | 1 | 基 | S-5 |  | 経年劣化(M0)
|  | 副ヘッダー管 | 1 | 基 | S-5 |  | 経年劣化(M0)
|  | 前処理室給気ファン | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 前処理室排気ファン | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 空気流量計60A | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 空気流量計50A | 1 | 基 | S-4 |  | 経年劣化(M0)
|  | 前処理室給気ファン | 1 | 基 | S-3 |  | 経年劣化(M0)
|  | 槽内排気ファン | 1 | 基 | S-3 |  | 経年劣化(M0)
|  | 前処理室給気ファン | 1 | 基 | S-3 |  | 経年劣化(M0)
|  | ブロワー室給気扇 | 1 | 基 | S-3 |  | 経年劣化(M0)
|  | ブロワー室排出扇 | 1 | 基 | S-3 |  | 経年劣化(M0)
| 汚水処理施設 (機械・電気設備) 電気設備 | 動力制御盤 | 1 | 面 | S-3 |  | 経年劣化(E0)
|  | 計装盤 | 1 | 面 | S-3 |  | 経年劣化(E0)
|  | 現場操作盤LP-1 | 1 | 面 | S-3 |  | 経年劣化(E0)
|  | 現場操作盤LP-2 | 1 | 面 | S-3 |  | 経年劣化(E0)
|  | 高圧受電盤 | 1 | 面 | S-3 |  | 経年劣化(E0)
|  | 室内照明（蛍光灯） | 1 | 式 | S-4 |  | 経年劣化(E0)

## 入力リストシート
・プルダウン作成方法：
ツールバーの【データ】→【データツール】内”データの入力規制”→「設定」内”入力値の種類”→”リスト”、「元の値」で各種類を選択する。
・プルダウン選択項目以外（直接入力の場合）に表示されるエラーメッセージの未表示方法：
ツールバーの【データ】→【データツール】内”データの入力規制”→「エラーメッセージ」内のチェックをはずす。
数量区分 |  | 保全方式 |  | 健全度
1 | 式 | 1 | 時間計画保全 | 1 | S-5
2 | ｍ | 2 | 状態監視保全 | 2 | S-4
3 | m2 | 3 | 通常事後保全 | 3 | S-3
4 | m3 | 4 |  | 4 | S-2
5 | 基 | 5 |  | 5 | S-1
6 | 個
7 | 箇所
8 | 面
9 | 組
10 | 台
11

## 表１
【表１】 |  | ・以下の処理方式より選択する。
ただし、この処理方式に該当しない場合や他の処理方式の場合は、セルを増やして入力もしくは直接入力も可。
処理方式
| 1 | J-○○型
| 2 | J-Ｓ型
| 3 | J-Ⅰ型
| 4 | J-Ⅱ型
| 5 | J-Ⅲ型
| 6 | J-ⅢＧ型
| 7 | J-Ⅳ型
| 8 | J-ⅣＨ型
| 9 | J-ⅩⅠ型
| 10 | J-ⅩⅡ型
| 11 | J-ⅩⅡＨ型
| 12 | J-ⅩⅢ型
| 13 | J-ⅩⅣ型
| 14 | J-ⅩⅣＰ型
| 15 | J-ⅩⅣＰ1型
| 16 | J-ⅩⅣＨ型
| 17 | J-ⅩⅣＧ型
| 18 | J-ⅩⅣＧＰ型
| 19 | J-ⅩⅣＲ型
| 20 | J-ⅩⅤ型
| 21 | J-ＦＭ型
| 22 | J-膜
| 23 | J-高度膜
| 24 | J-ＯＤ型
| 25 | J-ＯＤＨ型
| 26 | ○○式
| 27 | 土壌浄化式
| 28 | 土壌被覆式
| 29 | 担体流動式

## 表２
【表２】 |  | ・以下の対象施設名より選択する。
ただし、この対象施設名に該当しない場合や他の施設名の場合は、セルを増やして入力もしくは直接入力も可。
対象施設名
| 1 | 管路施設 自然流下式
| 2 | 管路施設 圧力式
| 3 | 管路施設 真空式
| 4 | 管路施設 中継ポンプ機械設備
| 5 | 管路施設 中継ポンプ電気設備
| 6 | 汚水処理施設 鉄筋コンクリート
| 7 | 汚水処理施設 鉄筋コンクリート表面被覆
| 8 | 汚水処理施設 機械設備
| 9 | 汚水処理施設 電気設備
10

## 表３
【表３】 |  | ・以下の施設仕様より選択する。
ただし、この施設仕様に該当しない場合や他の施設仕様の場合は、セルを増やして入力もしくは直接入力も可。
施設仕様
| 1 | ＶＵ管
| 2 | ＶＰ管
| 3 | ＨＰ管
| 4 | PE管
| 5 | VC管
| 6 | リブ管
| 7 | 鋼管
| 8 | 卵形管
| 9 | マンホール
| 10 | 蓋
| 11 | 真空弁ユニット （内部部材）
| 12 | 真空弁ユニット （本体）
| 13 | 真空弁 （本体）
| 14 | 真空弁 （付属品）
| 15 | 中継ポンプ 本体
| 16 | 中継ポンプ 制御盤
| 17 | 水槽 （本体）
| 18 | 水槽 （表面被覆）
| 19 | 機械設備類
| 20 | 電気設備類